## AI
Перечень параметров B1 цеха 104
Модуль |  | Канал | Адрес | Позиция | Наименование параметра | Шкала Min | Шкала Max | Размер- ность | Регламент |  | Сигнализация |  | Блокировка |  | Выход |  | Примечание | Группа | Пуск | Инверсия шкалы
[9 empty] | min | max | min | max | min | max | sgn | blok
1756-IF16/A | 1 _BP | 0 | 0 | PRCSA-4_49 | Давление пирогаза на всасе 1-ой ступени | 0 | 160 | кПа | 10 | 130 | 10 | 130 |  | 55 | 0 | 2 | Учавствует в схеме Пуска | 1 | 1
|  | 1 | 1 | PR-4_48 | Давление пирогаза на нагнетании 1-ой ступени | 0 | 0.7 | МПа | min: 0.3; max: 0.41 |  | 1
|  | 2 | 2 | PR-4_46 | Давление пирогаза на всасе 2-ой ступени | 0 | 1000 | кПа | min: 310; max: 370 |  | 1
|  | 3 | 3 | PR-4_47 | Давление пирогаза на нагнетании 2-ой ступени | 0 | 1.6 | МПа | min: 0.8; max: 0.94 |  | 1
|  | 4 | 4 | FR-4_91 | Расход пирогаза на всасе 1-ой ступени (по перепаду шкала 0 - 1.498 кПа) | 0 | 45 | т/ч | min: 0; max: 45 | KFD | 1
|  | 5 | 5 | FR-4_92 | Расход пирогаза на всасе 2-ой ступени (по перепаду шкала 0 - 2.526 кПа) | 0 | 63 | т/ч | min: 0; max: 63 | KFD | 1
|  | 6 | 6 | FR-4_90 | Расход пирогаза на всасе 4 секции В-1 | 0 | 63 | т/ч | min: 26; max: 50 |  | 1
|  | 7 | 7 | LRSA-273 | Уровень раствора ингибитора в емкости Е-69 | 0 | 100 | % | 20 | 90 | 20 | 90 | 15 | 95 | 0 | 21 | 15,95 - останов насоса Н-69 | 1
|  | 8 | 8 | [14 empty] | 0
|  | 9 | 9 | [14 empty] | 0
|  | 10 | 10 | PR-4_42 | Давление пирогаза на всасе 3-ой ступени | 0 | 1.6 | МПа | min: 0.76; max: 0.9 |  | 1
|  | 11 | 11 | PR-4_43 | Давление пирогаза на нагнетании 3-ой ступени | 0 | 2.5 | МПа | min: 1.87; max: 2.19 |  | 1
|  | 12 | 12 | PR-4_45 | Давление пирогаза на всасе 4-ой ступени | 0 | 2.5 | МПа | min: 1.75; max: 2.05 |  | 1
|  | 13 | 13 | PRA-4_44 | Давление пирогаза на нагнетании 4-ой ступени | 0 | 6 | МПа | min: 3.8; max: 4.2; max: 4.2; sgn: 0 |  | 1
|  | 14 | 14 | FR-4_93 | Расход пирогаза на всасе 3-ой ступени(по перепаду шкала 0 - 2.315 кПа) | 0 | 63 | т/ч | min: 0; max: 63 | KFD | 1
|  | 15 | 15 | FR-4_94 | Расход пирогаза на всасе 4-ой ступени(по перепаду шкала 0 - 3.473 кПа) | 0 | 63 | т/ч | min: 0; max: 63 | KFD | 1
1756-IF16/A | 2 _BP | 0 | 16 | PDR-4_I | Перепад давления на 1-ой ступени | 0 | 100 | кПа | min: -100; max: 400 |  | 1
|  | 1 | 17 | FR-275_1 | Расход ингибитора на 1 ступень В-1 | 0 | 500 | л/ч | min: 10; max: 500 | Отключен регламент по минимуму | 1
|  | 2 | 18 | FR-275_2 | Расход ингибитора на 2 ступень В-1 | 0 | 450 | л/ч | min: 10; max: 450 | KFD | 1
|  | 3 | 19 | FR-275_3 | Расход ингибитора на 3 ступень В-1 | 0 | 450 | л/ч | min: 10; max: 450 | KFD | 1
|  | 4 | 20 | FR-275_4 | Расход ингибитора на 4 ступень В-1 | 0 | 450 | л/ч | min: 10; max: 450 | KFD | 1
|  | 5 | 21 | PDR-4_II | Перепад давления на 2-ой ступени | 0 | 100 | кПа | min: 0; max: 100 |  | 1
|  | 6 | 22 | PDR-4_III | Перепад давления на 3-ой ступени | 0 | 100 | кПа | min: 0; max: 100 |  | 1
|  | 7 | 23 | PRCA-250 | Давление пирогаза в Е-6 | 0 | 160 | кПа | min: 10; max: 130; max: 130; sgn: 0 | 130-Открытие клапанов PCV-1,2 | 1
|  | 8 | 24 | LRA-252 | Уровень в сепараторе Е-15 | 0 | 100 | % | min: 0; max: 30; max: 30; sgn: 0 | Отключен регламент по минимуму | 1
|  | 9 | 25 | LRA-248 | Уровень в сепараторе Е-12 | 0 | 100 | % | min: 0; max: 10; max: 10; sgn: 0 | Отключен регламент по минимуму | 1
|  | 10 | 26 | LRCSA-260 | Уровень в сепараторе Е-15A | 0 | 100 | % | 30 | 80 | 30 | 80 | 25 |  | 0 | 10 | 25 -Останов насоса Н-15 | 1
|  | 11 | 27 | LRSA-247A | Уровень в сепараторе Е-153 | 0 | 100 | % | min: 0; max: 10; max: 10; max: 30 | Отключен регламент по минимуму | 1
|  | 12 | 28 | LRSA-247B | Уровень в сепараторе Е-154 | 0 | 100 | % | min: 0; max: 10; max: 10; max: 30 | Отключен регламент по минимуму | 1
|  | 13 | 29 | LRSA-247V | Уровень в сепараторе Е-155 | 0 | 100 | % | min: 0; max: 10; max: 10; max: 30 | Отключен регламент по минимуму | 1
|  | 14 | 30 | LRSA-247G | Уровень в сепараторе Е-156 | 0 | 100 | % | min: 0; max: 10; max: 10; max: 30 | Отключен регламент по минимуму | 1
|  | 15 | 31 | LRCA-253 | Уровень в сепараторе Е-16 | 0 | 100 | % | min: 30; max: 60; min: 30; max: 60 |  | 1
1756-IF16/A | 3 _BP | 0 | 32 | TR-104g_1 | Температура статора двигателя В-1 | 0 | 150 | ⁰C | min: 45; max: 120 |  | 1
|  | 1 | 33 | TR-104g_2 | Температура статора двигателя В-1 | 0 | 150 | ⁰C | min: 45; max: 120 |  | 1
|  | 2 | 34 | TR-104g_3 | Температура статора двигателя В-1 | 0 | 150 | ⁰C | min: 45; max: 120 |  | 1
|  | 3 | 35 | TR-104g_4 | Температура статора двигателя В-1 | 0 | 150 | ⁰C | min: 45; max: 120 |  | 1
|  | 4 | 36 | TR-104g_5 | Температура статора двигателя В-1 | 0 | 150 | ⁰C | min: 45; max: 120 |  | 1
|  | 5 | 37 | TR-104g_6 | Температура статора двигателя В-1 | 0 | 150 | ⁰C | min: 45; max: 120 |  | 1
|  | 6 | 38 | TRA-104a_1 | Температура пирогаза на всасе 1-ой ступени | 0 | 150 | ⁰C | min: 12; max: 26; max: 26; sgn: 0 |  | 1
|  | 7 | 39 | TR-400_8 | Температура пирогаза на нагнетании 1-ой ступени | 0 | 150 | ⁰C | min: 60; max: 90 |  | 1
|  | 8 | 40 | TRA-104a_2 | Температура пирогаза на всасе 2-ой ступени | 0 | 150 | ⁰C | min: 15; max: 31; max: 31; sgn: 0 |  | 1
|  | 9 | 41 | TR-400_9 | Температура пирогаза на нагнетании 2-ой ступени | 0 | 150 | ⁰C | min: 70; max: 105 |  | 1
|  | 10 | 42 | TRA-104a_3 | Температура пирогаза на всасе 3-ой ступени | 0 | 150 | ⁰C | min: 15; max: 31; max: 31; sgn: 0 |  | 1
|  | 11 | 43 | TR-400_10 | Температура пирогаза на нагнетании 3-ой ступени | 0 | 150 | ⁰C | min: 78; max: 100 |  | 1
|  | 12 | 44 | TRA-104a_4 | Температура пирогаза на всасе 4-ой ступени | 0 | 150 | ⁰C | min: 15; max: 26; max: 26; sgn: 0 |  | 1
|  | 13 | 45 | TR-400_11 | Температура пирогаза на нагнетании 4-ой ступени | 0 | 150 | ⁰C | min: 70; max: 95 |  | 1
|  | 14 | 46 | [14 empty] | 0
|  | 15 | 47 | [14 empty] | 0
1756-IF16/A | 4 _BP | 0 | 48 | TRSA-104_1 | Температура вкладыша опорного подшипника ЦНД компрессора В-1 | 0 | 150 | ⁰C | 40 | 80 |  | 80 |  | 90 | 0 | 15.16 | 90 - Останов т/к В-1 | 1
|  | 1 | 49 | TRSA-104_2 | Температура масла на сливе с рабочих колодок опорно-упорного подшипника ЦНД | 0 | 150 | ⁰C | 40 | 80 |  | 80 |  | 90 | 0 | 15.16 |  | 1
|  | 2 | 50 | TRSA-104_3 | Температура масла на сливе с опорной части опорно-упорного подшипника ЦНД | 0 | 150 | ⁰C | 40 | 80 |  | 80 |  | 90 | 0 | 15.16 |  | 1
|  | 3 | 51 | TRSA-104_4 | Температура опорного подшипника колеса редуктора 2 со стороны ЦНД | 0 | 150 | ⁰C | 40 | 80 |  | 80 |  | 90 | 0 | 15.16 |  | 1
|  | 4 | 52 | TRSA-104_5 | Температура опорного подшипника колеса редуктора 2 со стороны ЦВД | 0 | 150 | ⁰C | 40 | 80 |  | 80 |  | 90 | 0 | 15.16 |  | 1
|  | 5 | 53 | TRSA-104_6 | Температура опорного подшипника шестерни редуктора 2 со стороны ЦНД | 0 | 150 | ⁰C | 40 | 80 |  | 80 |  | 90 | 0 | 15.16 |  | 1
|  | 6 | 54 | TRSA-104_7 | Температура опорного подшипника шестерни редуктора 2 со стороны ЦВД | 0 | 150 | ⁰C | 40 | 80 |  | 80 |  | 90 | 0 | 15.16 |  | 1
|  | 7 | 55 | TRSA-104_8 | Температура вкладыша опорного подшипника ЦВД | 0 | 150 | ⁰C | 40 | 80 |  | 80 |  | 90 | 0 | 15.16 |  | 1
|  | 8 | 56 | TRSA-104_9 | Температура масла на сливе с рабочих колодок упорного подшипника ЦВД | 0 | 150 | ⁰C | 40 | 80 |  | 80 |  | 90 | 0 | 15.16 |  | 1
|  | 9 | 57 | TRSA-104_10 | Температура масла на сливе с опорной части опорно-упорного подшипника ЦВД | 0 | 150 | ⁰C | 40 | 80 |  | 80 |  | 90 | 0 | 15.16 |  | 1
|  | 10 | 58 | TRSA-104_11 | Температура подшипника главного электродвигателя с торца агрегата | 0 | 150 | ⁰C | 40 | 80 |  | 80 |  | 90 | 0 | 15.16 |  | 1
|  | 11 | 59 | TRSA-104_12 | Температура подшипника главного электродвигателя со стороны редуктора | 0 | 150 | ⁰C | 40 | 80 |  | 80 |  | 90 | 0 | 15.16 |  | 1
|  | 12 | 60 | TRSA-104_13 | Температура опорного подшипника колеса редуктора 1 со стороны электродвигателя | 0 | 150 | ⁰C | 40 | 80 |  | 80 |  | 90 | 0 | 15.16 |  | 1
|  | 13 | 61 | TRSA-104_14 | Температура опорного подшипника колеса редуктора 1 со стороны компрессора | 0 | 150 | ⁰C | 40 | 80 |  | 80 |  | 90 | 0 | 15.16 |  | 1
|  | 14 | 62 | TRSA-104_15 | Температура опорного подшипника шестерни редуктора 1 со стороны главного электродвигателя | 0 | 150 | ⁰C | 40 | 80 |  | 80 |  | 90 | 0 | 15.16 |  | 1
|  | 15 | 63 | TRSA-104_16 | Температура опорного подшипника шестерни редуктора 1 со стороны компрессора | 0 | 150 | ⁰C | 40 | 80 |  | 80 |  | 90 | 0 | 15.16 |  | 1
1756-IF16/A | 5 _BP | 0 | 64 | TR-400_1 | Температура масла до маслохолодильника открытой и герметичной систем | 0 | 150 | ⁰C | min: 40; max: 60 |  | 1
|  | 1 | 65 | TR-400_2 | Температура масла после холодильника открытой системы | 0 | 150 | ⁰C | min: 35; max: 45 |  | 1
|  | 2 | 66 | TR-400_3 | Температура масла до маслохолодильника открытой и герметичной систем | 0 | 150 | ⁰C | min: 40; max: 60 |  | 1
|  | 3 | 67 | TR-400_4 | Температура масла после холодильника герметичной системы | 0 | 150 | ⁰C | min: 35; max: 45 |  | 1
|  | 4 | 68 | TR-400_5 | Температура масла на сливе с торцевого уплотнения | 0 | 150 | ⁰C | min: 35; max: 80 |  | 1
|  | 5 | 69 | TR-400_6 | Температура масла на сливе с торцевого уплотнения | 0 | 150 | ⁰C | min: 35; max: 80 |  | 1
|  | 6 | 70 | TR-400_7 | Температура масла на сливе с торцевого уплотнения | 0 | 150 | ⁰C | min: 35; max: 80 |  | 1
|  | 7 | 71 | TR-400_14 | Температура воды на орошение скруббера К-3 | 0 | 150 | ⁰C | min: 15; max: 25 |  | 1
|  | 8 | 72 | TR-400_15 | Температура воздуха-охладителя главного электродвигателя на входе | 0 | 150 | ⁰C | min: 30; max: 70 |  | 1
|  | 9 | 73 | TR-400_16 | Температура воздуха-охладителя главного электродвигателя на входе | 0 | 150 | ⁰C | min: 30; max: 70 |  | 1
|  | 10 | 74 | TR-400_17 | Температура воздуха-охладителя главного электродвигателя на входе | 0 | 150 | ⁰C | min: 30; max: 70 |  | 1
|  | 11 | 75 | TR-400_18 | Температура воздуха-охладителя главного электродвигателя на входе | 0 | 150 | ⁰C | min: 30; max: 70 |  | 1
|  | 12 | 76 | TR-400_20 | Температура куба скруббера К-25 | 0 | 150 | ⁰C | min: 30; max: 65 |  | 1
|  | 13 | 77 | TR-400_21 | Температура 6-й тарелки скруббера К-25 | 0 | 150 | ⁰C | min: 25; max: 35 |  | 1
|  | 14 | 78 | TR-400_22 | Температура верха скруббера К-25 | 0 | 150 | ⁰C | min: 15; max: 40 |  | 1
|  | 15 | 79 | TR-400_23 | Температура куба скруббера К-26 | 0 | 150 | ⁰C | min: 30; max: 65 |  | 1
1756-IF16/A | 6 _BP | 0 | 80 | TR-400_24 | Температура 6-й тарелки скруббера К-26 | 0 | 150 | ⁰C | min: 25; max: 30 |  | 1
|  | 1 | 81 | TR-400_25 | Температура верха скруббера К-26 | 0 | 150 | ⁰C | min: 15; max: 40 |  | 1
|  | 2 | 82 | TR-400_30 | Температура воды к маслохолодильникам | 0 | 150 | ⁰C | min: 17; max: 25 |  | 1
|  | 3 | 83 | TR-400_41 | Температура пирогаза на выходе из холодильника Т-15 | 0 | 150 | ⁰C | min: 15; max: 25 |  | 1
|  | 4 | 84 | TR-400_42 | Температура воды для орошения скруббера К-25 после холодильника Т-17 | 0 | 150 | ⁰C | min: 10; max: 30 |  | 1
|  | 5 | 85 | TR-400_43 | Температура воды для орошения скруббера К-26 после холодильника Т-19 | 0 | 150 | ⁰C | min: 10; max: 30 |  | 1
|  | 6 | 86 | TR-400_44 | Температура пирогаза на выходе из холодильника Т-21 | 0 | 150 | ⁰C | min: 15; max: 25 |  | 1
|  | 7 | 87 | TR-400_45 | Температура пирогаза на выходе из холодильника Т-23 | 0 | 150 | ⁰C | min: 15; max: 25 |  | 1
|  | 8 | 88 | TR-400_62 | Температура газа в сепараторе Е-64А | 0 | 150 | ⁰C | min: 30; max: 90 |  | 1
|  | 9 | 89 | TR-400_63 | Температура горячей воды перед испарителем Т-109 | 0 | 150 | ⁰C | min: 80; max: 140 |  | 1
|  | 10 | 90 | TRA-404B | Температура пара пропилена на всасе В-4 | 0 | 150 | ⁰C | min: 18; max: 30; max: 30; sgn: 0 | Компрессор В-4 | 1
|  | 11 | 91 | TRA-504B | Температура пара этилена на всасе В-5 | -120 | 30 | ⁰C | min: -65; max: -55; max: -20; sgn: 0 | Компрессор В-5 | 1
|  | 12 | 92 | TR-104a_6 | Температура пирогаза на выходе из холодильника Т-123 | 0 | 150 | ⁰C | min: 15; max: 25 |  | 1
|  | 13 | 93 | [14 empty] | 0
|  | 14 | 94 | [14 empty] | 0
|  | 15 | 95 | [14 empty] | 0
1756-IF16/A | 7 _BP | 0 | 96 | FR-30 | Расход газа на всасе 1 ступени В-1 из узла утилизации факельных газов ц101 | 0 | 10 | т/ч | min: 1; max: 8 |  | 1
|  | 1 | 97 | PRC-1 | Давление газа в сепараторе Е-64А | 0 | 1 | МПа | min: 0; max: 0.58 |  | 1
|  | 2 | 98 | PRC-2 | Давление газа из коллектора утилизации | 0 | 1 | МПа | min: 0; max: 0.58 |  | 1
|  | 3 | 99 | PRC-3 | Давление топливного газа в общезаводском коллекторе | 0 | 0.6 | МПа | min: 0; max: 0.4 | Отключен регламент по максимуму | 1
|  | 4 | 100 | PRC-30 | Давление газа узла утилизации факельных газов ц.101 | 0 | 1 | МПа | min: 0; max: 0.55 |  | 1
|  | 5 | 101 | LR-12 | Уровень жидких углеводородов в сепараторе Е-64А | 0 | 100 | % | min: 0; max: 60 |  | 1
|  | 6 | 102 | Резерв | [13 empty] | 0
|  | 7 | 103 | PRA-4_50-1 | Давление воздуха в системе продувки главного электродвигателя | 0 | 1600 | Па | min: 0; max: 1600; min: 250; sgn: 0 | Учавствует в схеме Пуска | 1 | 1
|  | 8 | 104 | PRA-4_50-2 | Давление воздуха в системе продувки главного электродвигателя | 0 | 1600 | Па | min: 0; max: 1600; min: 250; sgn: 0 |  | 1 | 1
|  | 9 | 105 | PRA-4_50-3 | Давление воздуха в системе продувки главного электродвигателя | 0 | 1600 | Па | min: 0; max: 1600; min: 250; sgn: 0 |  | 1 | 1
|  | 10 | 106 | PRA-4_51 | Давление воды на охлаждение | 0 | 1 | МПа | min: 0; max: 1; min: 0.1; sgn: 0 |  | 1 | 1
|  | 11 | 107 | PRSA-4_55 | Давление подачи масла на смазку подшипников электродвигателя редуктора и муфты открытой маслосистемы | 0 | 0.4 | МПа | 0.12 | 0.26 | 0.12 |  | 0.06 |  | 0 | 15.16 | 0.06 - Останов В1 (0.12 - Вкл. Н-22) | 1 | 1 |  | Переименовано в PRA-4_60
|  | 12 | 108 | PRSA-4_57 | Давление подачи масла на смазку подшипников и торцевых уплотнителей - общий коллектор герметичной маслосистемы | 0 | 0.4 | МПа | 0.2 | 0.35 | 0.2 |  | 0.14 |  | 0 | 15.16 | 0.14 - Останов В1 (0.20 - Вкл. Н-21) | 1 | 1 |  | Переименовано в PRA-4_53
|  | 13 | 109 | PRSA-4_65-1 | Осевое смешение вала ЦНД | 0 | 1 | МПа | 0 | 1 |  | 0.2 |  | 0.35 | 0 | 15.16 | 0,35 - Останов т/к В-1 | 1
|  | 14 | 110 | PRSA-4_65-2 | Осевое смещение вала ЦНД | 0 | 1 | МПа | 0 | 1 |  | 0.2 |  | 0.35 | 0 | 15.16 |  | 1
|  | 15 | 111 | PRSA-4_66-1 | Осевое смещение вала ЦВД | 0 | 1 | МПа | 0 | 1 |  | 0.2 |  | 0.35 | 0 | 15.16 |  | 1
1756-IF16/A | 12 _BP | 0 | 112 | PRSA-4_66-2 | Осевое смещение вала ЦВД | 0 | 1 | МПа | 0 | 1 |  | 0.2 |  | 0.35 | 0 | 15.16 |  | 1
|  | 1 | 113 | PDR-4_61-1 | Перепад давления газ-масло 3-й ступени В-1 | 0 | 100 | кПа | min: 20; max: 40 |  | 1
|  | 2 | 114 | PDR-4_61-2 | Перепад давления газ-масло 4-й ступени В-1 | 0 | 100 | кПа | min: 20; max: 40 |  | 1
|  | 3 | 115 | PDR-4_61-3 | Перепад давления газ-масло 2-й ступени В-1 | 0 | 100 | кПа | min: 20; max: 40 |  | 1
|  | 4 | 116 | PDR-4_61-4 | Перепад давления газ-масло 1-й ступени В-1 | 0 | 100 | кПа | min: 20; max: 40 |  | 1
|  | 5 | 117 | LRCA-255 | Уровень в емкости Е-42 | 0 | 100 | % | 30 | 80 | 30 | 80 |  |  | 0 |  |  | 1
|  | 6 | 118 | LRC-832 | Уровень в холодильнике Т-15А | 0 | 100 | % | min: 40; max: 90 |  | 1
|  | 7 | 119 | LRC-833 | Уровень воды в скруббере К-3 | 0 | 100 | % | min: 40; max: 70 |  | 1
|  | 8 | 120 | LRC-853 | Уровень углеводорода в скруббере К-3 | 0 | 100 | % | min: 30; max: 50 |  | 1
|  | 9 | 121 | LRC-844 | Уровень воды в скруббере К-25 | 0 | 100 | % | min: 30; max: 50 |  | 1
|  | 10 | 122 | LRC-845 | Уровень углеводорода в скруббере К-25 | 0 | 100 | % | min: 40; max: 50 |  | 1
|  | 11 | 123 | LRC-846 | Уровень воды ы скруббере К-26 | 0 | 100 | % | min: 30; max: 50 |  | 1
|  | 12 | 124 | LRCS-847 | Уровень углеводорода в скруббере К-26 | 0 | 100 | % | min: 25; max: 50; min: 25; blok: 22 | 25 - Останов насоса Н-14 | 1
|  | 13 | 125 | FR-235 | Расход углеводородного конденсата из Е-43 В К-5 | 0 | 25 | м3/ч | min: 4; max: 24 |  | 1
|  | 14 | 126 | FR-236 | Расход углеводородного конденсата из Е-59 В К-6 | 0 | 16 | м3/ч | min: 2; max: 15 | Отключен регламент по минимуму | 1
|  | 15 | 127 | PRC-240 | Давление пропилена в емкости Е-42 | 0 | 1 | МПа | min: 0.6; max: 0.75 |  | 1
1756-IF16/A | 14 _BP | 0 | 128 | FR-520 | Расход углеводорода на орошение скруббера К-3 | 0 | 50 | м3/ч | min: 30; max: 50 |  | 1
|  | 1 | 129 | FRS-527 | Расход воды на орошение скруббера К-25 | 0 | 80 | м3/ч | 70 | 78 | 37.5 |  | 37.5 |  |  | 19 | 37.5 - включ. рез. насоса Н-9 | 1
|  | 2 | 130 | FR-530 | Расход воды на орошение скруббера К-3 | 0 | 80 | м3/ч | min: 70; max: 75 | Отключен регламент по минимуму | 1
|  | 3 | 131 | FRC-854 | Расход подпитки углеводородами скруббера К-3 | 0 | 5 | т/ч | min: 2; max: 3 |  | 1
|  | 4 | 132 | FRCS-848 | Расход воды на орошение в скруббер К-26 | 0 | 80 | м3/ч | 70 | 75 | 24 |  | 24 |  |  | 20 | 24 - включ. рез. насоса Н-16 | 1
|  | 5 | 133 | PRA-60-1 | Давление масла на реле осевого сдвига | 0 | 1 | МПа | min: 0; max: 1 |  | 1
|  | 6 | 134 | PDRC-4_67 | Перепад давления в разделительной полости маслобака | -20 | 80 | кПа | min: 5; max: 50 |  | 1
|  | 7 | 135 | PRC-4_80 | Давление пропилена на уплотнение подшипников | 0 | 1 | МПа | min: 0.3; max: 0.5 |  | 1
|  | 8 | 136 | LRA-4_62 | Уровень масла в баке открытой маслосистемы | 0 | 100 | % | 30 | 60 | 30 | 60 |  |  | 0 |  |  | 1
|  | 9 | 137 | LRA-4_64 | Уровень масла в баке герметичной системы | 0 | 100 | % | min: 30; max: 60; min: 30; sgn: 0 |  | 1
|  | 10 | 138 | PDR-4_52 | Перепад давления в маслофильтре тонкой очистки герметичной системы В-1 | 0 | 0.1 | МПа | min: 0.02; max: 0.09 |  | 1
|  | 11 | 139 | PR-6_38 | Давление масла на подшипники и торцевое уплотнения герметичной система | 0 | 0.6 | МПа | min: 0.2; max: 0.37 | Компрессор В-3 | 1 |  |  | Отключена обработка регламентных значений
|  | 12 | 140 | PR-3_32 | Давление масла на смазку подшипников и торцевых уплотнений | 0 | 2.5 | МПа | min: 1.1; max: 1.5 | Компрессор В-4 | 1 |  |  | Отключена обработка регламентных значений
|  | 13 | 141 | PR-5_31 | Давление масла на смазку подшипников и торцевое уплотнение | 0 | 1.6 | МПа | min: 0.95; max: 1.2 | Компрессор В-5 | 1 |  |  | Отключена обработка регламентных значений
|  | 14 | 142 | PDRCSA-3-27 | Перепад давления газ-масло В-4 | 0 | 0.4 | МПа | 0.15 | 0.22 | 0.14 |  | 0.14 |  | 0 |  | 0,14 - включ. рез. насоса Н-71 | 1
|  | 15 | 143 | [14 empty] | 0
1756-IF16/A | 1 _BP_H | 0 | 144 | PDRSA-245_1 | Разность давления напорного и всасывающего трубопроводов насоса Н-14А |  |  |  | min: 0.8 | Останов Н-14А | 0
|  | 1 | 145 | PDRSA-245_2 | Разность давления напорного и всасывающего трубопроводов насоса Н-14Б |  |  |  | min: 0.8 | Останов Н-14Б | 0
|  | 2 | 146 | PRA-244_1 | Давление прямой оборотной воды насоса Н-14А | [12 empty] | 0
|  | 3 | 147 | PRA-244_2 | Давление прямой оборотной воды насоса Н-14Б | [12 empty] | 0
|  | 4 | 148 | FRA-244_1 | Расход прямой оборотной воды насоса Н-14А | [12 empty] | 0
|  | 5 | 149 | FRA-244_2 | Расход прямой оборотной воды насоса Н-14Б | [12 empty] | 0
|  | 6 | 150 | TRA-244_1 | Температура прямой оборотной воды насоса Н-14А | [12 empty] | 0
|  | 7 | 151 | TRA-244_2 | Температура прямой оборотной воды насоса Н-14Б | [12 empty] | 0
|  | 8 | 152 | PRSA-6-58/1 | Осевое смещение вала ЦНД турбокомпрессора В-3 | [11 empty] | Проект Кралько-Субботин | 0
|  | 9 | 153 | PRSA-6-58/2 | Осевое смещение вала ЦНД турбокомпрессора В-3 | [12 empty] | 0
|  | 10 | 154 | PRSA-6-59/1 | Осевое смещение вала ЦВД турбокомпрессора В-3 | [12 empty] | 0
|  | 11 | 155 | PRSA-6-59/2 | Осевое смещение вала ЦВД турбокомпрессора В-3 | [12 empty] | 0
|  | 12 | 156 | PDRSA-246_2 | Перепад давления всасывающего и напорного трубопроводов насоса Н-15Б | 0 | 400 | кПа | [8 empty] | Останов Н-15Б | 0
|  | 13 | 157 | PRA-244 | Давление прямой оборотной воды насоса Н-15Б | 0 | 1 | МПа | [9 empty] | 0
|  | 14 | 158 | FRA-246 | Расход обратной оборотной воды насоса участка трубопровода В-5.1 | 0 | 6 | м3/ч | [9 empty] | 0
|  | 15 | 159 | TRA-246 | Температура прямой оборотной воды насоса Н-15Б | -50 | 50 | ⁰C | [9 empty] | 0
1756-IF16/A | 2 _BP_H | 0 | 160 | [14 empty] | 0
|  | 1 | 161 | [14 empty] | 0
|  | 2 | 162 | [14 empty] | 0
|  | 3 | 163 | [14 empty] | 0
|  | 4 | 164 | [14 empty] | 0
|  | 5 | 165 | [14 empty] | 0
|  | 6 | 166 | [14 empty] | 0
|  | 7 | 167 | [14 empty] | 0
|  | 8 | 168 | [14 empty] | 0
|  | 9 | 169 | [14 empty] | 0
|  | 10 | 170 | [14 empty] | 0
|  | 11 | 171 | [14 empty] | 0
|  | 12 | 172 | [14 empty] | 0
|  | 13 | 173 | [14 empty] | 0
|  | 14 | 174 | [14 empty] | 0
|  | 15 | 175 | [14 empty] | 0
Memory |  | 0 | 176 | DUMP | ДЛЯ ТЕСТА КЛАПАНОВ ИЛИ ЗАДАТЧИКОВ НА КЛАПАН | [12 empty] | 0
|  | 1 | 177 | [14 empty] | 0
|  | 2 | 178 | [14 empty] | 0
|  | 3 | 179 | [14 empty] | 0
|  | 4 | 180 | [14 empty] | 0
|  | 5 | 181 | [14 empty] | 0
|  | 6 | 182 | [14 empty] | 0
|  | 7 | 183 | [14 empty] | 0
|  | 8 | 184 | [14 empty] | 0
|  | 9 | 185 | [14 empty] | 0
|  | 10 | 186 | [14 empty] | 0
|  | 11 | 187 | [14 empty] | 0
|  | 12 | 188 | [14 empty] | 0
|  | 13 | 189 | [14 empty] | 0
|  | 14 | 190 | [14 empty] | 0
|  | 15 | 191 | [14 empty] | 0

## AO
Перечень параметров (Выходные аналоги)
Модуль |  | Канал | № AI | № | Позиция | Описание | Исполнение клапан | Тип регулятора | SPPV | Каскад | Мастер
1756-OF8/A | 9 _BP | 0 | 23 | 0 | HPCV-1 | Управление отсечным клапаном РС-1 | НО
|  | 1 | 0 | 1 | HP-4_49 | Управление позицио-нером даления пирогаза | НЗ
|  | 2 | 23 | 2 | HPCV-2 | Управление отсечным клапаном РС-2 | НО
|  | 3 | 31 | 3 | HL-253 | Уровень в сепараторе Е-16 | НЗ
|  | 4 | 26 | 4 | HL-260 | Уровень в сепараторе Е-15A | НЗ
|  | 5 | 134 | 5 | HP-4_67 | Перепад давления разделительной полости маслобака | НЗ
|  | 6 | 135 | 6 | HP-4_80 | Давление пропилена на уплотнение подшипников | НЗ
|  | 7 | 132 | 7 | HF-848 | Расход воды на орошение в скруббер К-26 | НО
1756-OF8/A | 10 _BP | 0 | 127 | 8 | HP-240 | Давление пропилена в емкости Е-42 | НО
|  | 1 | 100 | 9 | HP-30 | Давление газа узла утилизации факельных газов ц.101 | НЗ
|  | 2 | 117 | 10 | HL-255 | Уровень в емкости Е-42 | НЗ
|  | 3 | 118 | 11 | HL-832 | Уровень в холодильнике Т-15А | НО
|  | 4 | 121 | 12 | HL-844 | Уровень воды в скруббере К-25 | НО
|  | 5 | 122 | 13 | HL-845 | Уровень углеводородов в скруббере К-25 | НЗ
|  | 6 | 123 | 14 | HL-846 | Уровень воды в скруббере К-26 | НЗ
|  | 7 | -1 | 15 | HF-4_10 | Расход сдувки с К-10 | НЗ | Задатчик
1756-OF8/A | 11 _BP | 0 | 131 | 16 | HF-854 | Расход подпитки углеводородами скруббера К-3 | НЗ
|  | 1 | 119 | 17 | HL-833 | Уровень воды в скруббере К-3 | НО
|  | 2 | 124 | 18 | HL-847 | Уровень углеводородов в скруббере К-26 | НЗ
|  | 3 | 120 | 19 | HL-853 | Уровень углеводородов в скруббере К-3 | НЗ
|  | 4 | 97 | 20 | HP-1 | Давление газа в сепараторе Е-64А | НО
|  | 5 | 98 | 21 | HP-2 | Давление газа из коллектора утилизации | НЗ
|  | 6 | 99 | 22 | HP-3 | Давление топливного газа в общезаводском коллекторе | НЗ
|  | 7 | 142 | 23 | HP-3_27 | Перепад давления газ-масло В-4
1756-OF8/A | 4 _BP_H | 0 | 176 | 24 | LC245 | Расход углеводородов в емкости Е-59
|  | 1 | 176 | 25 | LC246 | Расход углеводородов в емкости Е-15А
|  | 2 |  | 26
|  | 3 |  | 27
|  | 4 |  | 28
|  | 5 |  | 29
|  | 6 |  | 30
|  | 7 |  | 31

## DI
Перечень параметров (Входные Дискреты)
Модуль |  | Канал | Адрес | Позиция | Описание | Сигнализация | Норма | Наличие сигнализации | Наличие блокировки | Группа сигнализации | Примечание | Пуск
1756-IB32/B DCIN | 13 _BP | 0 | 0 | SB-KOC | Кнопка опробования сигнализации |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 1 | 1 | SB-KCC | Кнопка квитирования сигнализации |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 2 | 2
|  | 3 | 3 | QC1-Open | Клапан РС-1 открыт |  | 1 | 0 | 0 | 1
|  | 4 | 4 | QC1-Close | Клапан РС-1 закрыт |  | 1 | 0 | 0 | 1
|  | 5 | 5 | QC2-Open | Клапан РС-2 открыт |  | 1 | 0 | 0 | 1
|  | 6 | 6 | QC2-Close | Клапан РС-2 закрыт |  | 1 | 0 | 0 | 1
|  | 7 | 7
|  | 8 | 8
|  | 9 | 9
|  | 10 | 10
|  | 11 | 11 | LA-248_1 | высокий уровень в сепараторе Е-12 (LA-248/1 > 150 см) |  | 0 | 1 | 0 | 1
|  | 12 | 12 | LA-252_2 | высокий уровень в сепараторе Е-15 (LA-252/2 > 200 см) |  | 0 | 1 | 0 | 1
|  | 13 | 13 | LA-260_1 | высокий уровень в сепараторе Е-15А (80см > LA-260/1 > 140см) |  | 0 | 1 | 0 | 1
|  | 14 | 14 | LA-257 | высокий уровень в сепараторе Е-42 (70см > LA-257 > 150см) |  | 0 | 1 | 0 | 1
|  | 15 | 15 | LA-853_1 | Уровень продукта в скуббере К-3 |  | 0 | 1 | 0 | 1
|  | 16 | 16 | LA-845_1 | Уровень продукта в скуббере К-25 |  | 0 | 1 | 0 | 1
|  | 17 | 17 | LA-847_1 | Уровень продукта в скуббере К-26 |  | 0 | 1 | 0 | 1
|  | 18 | 18 | SB-ES1 | Аварийная экстр. кнопка. Останов гл. электродвигателя со щита оператора |  | 0 | 1 | 1 | 1 | Останов В-1
|  | 19 | 19 | SB-ES2 | Аварийная экстр. кнопка. Останов гл. электродвигателя по месту |  | 0 | 1 | 1 | 1
|  | 20 | 20 | 1-PA-75-R | Контроль состояния блока питания 1756-PA75R-A |  | 1 | 1 | 0 | 0
|  | 21 | 21 | 2-PA-75-R | Контроль состояния блока питания 1756-PA75R-B |  | 1 | 1 | 0 | 0
|  | 22 | 22 | LA-10 | Уровень в сепараторе Е-64А (LA-10 > 150 см) |  | 0 | 1 | 0 | 1
|  | 23 | 23 | LA-11 | Уровень в сепараторе Е-64А (LA-11 > 150 см) |  | 0 | 1 | 0 | 1
|  | 24 | 24 | LS-272 | Трубопровод нагнетания Н-69 (наличие жидкости) |  | 0 | 1 | 0 | 1 | Разрешение пуска H-69
|  | 25 | 25 | LA-274 | Уровень в емкости Е-69 (LA-274 > 90 см) |  | 0 | 1 | 0 | 1
|  | 26 | 26 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 27 | 27 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 28 | 28 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 29 | 29 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 30 | 30 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 31 | 31 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1756-IB32/B DCIN | 15 _BP | 0 | 32 | KV0 | Состояние насоса Н-21А герметичной маслосистемы |  | 1 | 1 | 0 | 1 | 4-283* / 4-282(N)
|  | 1 | 33 | KV1 | Состояние насоса Н-21Б герметичной маслосистемы |  | 1 | 1 | 0 | 1 | 4-383* / 4-382(N)
|  | 2 | 34 | KV2 | Состояние насоса Н-22А открытой маслосистемы |  | 1 | 1 | 0 | 1 | 4-257* / 4-256(N)
|  | 3 | 35 | KV3 | Состояние насоса Н-22Б открытой маслосистемы |  | 1 | 1 | 0 | 1 | 4-357* / 4-356(N)
|  | 4 | 36 | KV4 | Наличие напряжения питание насоса Н-22А открытой маслосистемы |  | 1 | 1 | 0 | 1 | Учавствует в схеме пуска | 1
|  | 5 | 37 | KV5 | Наличие напряжения питание насоса Н-22Б открытой маслосистемы |  | 1 | 1 | 0 | 1 |  | 1
|  | 6 | 38 | KV6 | Наличие напряжения питание насоса Н-21А герметичной маслосистемы |  | 1 | 1 | 0 | 1 |  | 1
|  | 7 | 39 | KV7 | Наличие напряжения питание насоса Н-21Б герметичной маслосистемы |  | 1 | 1 | 0 | 1 |  | 1
|  | 8 | 40 | KV8 | Наличие напряжения питание на задвижке No 2 |  | 1 | 1 | 0 | 1 |  | 1
|  | 9 | 41 | KV9 | Наличие напряжения питание на задвижке No 1 |  | 1 | 1 | 0 | 1 |  | 1
|  | 10 | 42 | KV10 | Состояние вентиляторов ПП-12А |  | 1 | 1 | 1 | 1 | При откл 2х через 9с - ОСТАНОВ В-1
|  | 11 | 43 | KV11 | Состояние вентиляторов ПП-12Б |  | 1 | 1 | 1 | 1
|  | 12 | 44 | KV12 | Срабатывание защиты главного электродвигателя |  | 1 | 1 | 1 | 1 | Останов В-1
|  | 13 | 45 | KV13 | Пятикратная продувка корпуса гл. электродвигателя |  | 1 | 1 | 0 | 1 | Учавствует в схеме пуска KV-14 -Останов В-1 | 1
|  | 14 | 46 | KV14 | Cостояние масляного выключателя РМВ компрессора В-1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1
|  | 15 | 47 | KV15 | Аварийное отключение вентиляторов ПП-12А Б |  | 0 | 1 | 1 | 1 | Останов В-1
|  | 16 | 48 |  | KV16 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 17 | 49 |  | KV17 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 18 | 50 |  | KV18 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 19 | 51 |  | KV19 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 20 | 52 |  | KV20 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 21 | 53 |  | KV21 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 22 | 54 |  | KV22 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 23 | 55 |  | KV23 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 24 | 56 |  | KV24 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 25 | 57 |  | KV25 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 26 | 58 |  | KV26 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 27 | 59 |  | KV27 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 28 | 60 |  | KV28 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 29 | 61 |  | KV29 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 30 | 62 |  | KV30 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 31 | 63 | SY-220AC | Наличие напряжения питания 220 AC на входе UPS |  | 1 | 1 | 0 | 0
1756-IB32/B DCIN | 6 _BP_H | 0 | 96 | LSA-245_1 | Присутствие жидкости в трубопроводе насоса Н-14А |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 1 | 97 | LSA-245_2 | Присутствие жидкости в трубопроводе насоса Н-14Б |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 2 | 98 | LSA-246 | Присутствие перекачиваемой жидкости в тр-де И1.3 (в корп. насоса Н-15Б) |  | 1 | 0 | 0 | 0
|  | 3 | 99 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 4 | 100 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 5 | 101 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 6 | 102 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 7 | 103 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 8 | 104 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 9 | 105 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 10 | 106 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 11 | 107 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 12 | 108 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 13 | 109 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 14 | 110 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 15 | 111 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 16 | 112 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 17 | 113 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 18 | 114 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 19 | 115 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 20 | 116 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 21 | 117 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 22 | 118 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 23 | 119 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 24 | 120 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 25 | 121 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 26 | 122 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 27 | 123 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Реле 220
|  | 28 | 124 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Реле 220
|  | 29 | 125 | HY-H14A | Состояние насоса Н-14А |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Реле 220
|  | 30 | 126 | HY-H14B | Состояние насоса Н-14Б |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Реле 220
|  | 31 | 127 | HY-H15B | Состояние насоса Н-15Б |  | 1 | 0 | 0 | 0 | Реле 220
1756-IB32 104_kmp | MEMORY | 0 | 160 | KV80 | Резерв |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 1 | 161 | KV81 | Состояние насоса Н-54 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 2 | 162 | KV82 | Резерв |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 3 | 163 | KV83 | Резерв |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 4 | 164 | KV84 | Состояние турбокомпрессора В-1 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 5 | 165 | KV85 | Состояние турбокомпрессора В-2 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 6 | 166 | KV86 | Состояние турбокомпрессора В-3 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 7 | 167 | KV87 | Состояние турбокомпрессора В-4 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 8 | 168 | KV88 | Состояние турбокомпрессора В-5 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 9 | 169 | KV77 | Состояние насоса Н-44 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 10 | 170 | KV90 | Состояние насоса Н-45А |  | 1 | 0 | 0 | 0
|  | 11 | 171 | KV91 | Состояние насоса Н-45Б |  | 1 | 0 | 0 | 0
|  | 12 | 172 | KV92 | Состояние насоса Н-45В |  | 1 | 0 | 0 | 0
|  | 13 | 173 | KV93 | Наличие жидкости в корп. Насоса Н-45А |  | 1 | 0 | 0 | 0
|  | 14 | 174 | KV94 | Наличие жидкости в корп. Насоса Н-45Б |  | 1 | 0 | 0 | 0
|  | 15 | 175 | KV95 | Наличие жидкости в корп. Насоса Н-45В |  | 1 | 0 | 0 | 0
|  | 16 | 176 | KV96 | Контроль PA-75R №1 |  | 1 | 0 | 0 | 0
|  | 17 | 177 | KV97 | Контроль PA-75R №2 |  | 1 | 0 | 0 | 0
|  | 18 | 178 | KV82 | Состояние насоса Н-60 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 19 | 179 | KV83 | Состояние насоса Н-9А |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 20 | 180 | KV84 | Состояние насоса Н-9Б |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 21 | 181 | KV101 | LA-274/1 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 22 | 182 | KV102 | LA-274/2 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 23 | 183 | KV103 | LA-274/3 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 24 | 184 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 25 | 185 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 26 | 186 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 27 | 187 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 28 | 188 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 29 | 189 | KV1 | Контроль электропитания 220 В на входе UPS |  | 1 | 0 | 0 | 0
|  | 30 | 190 | SB1 | Кнопка опробования сигнализации (КОС) |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 31 | 191 | SB2 | Кнопка снятия сигнализации (КСС) |  | 0 | 0 | 0 | 0
1756-IB32 104_Wodorod | MEMORY (MSG забирает с Wodorod) | 0 | 192 | KV-1 | Состояние насоса Н-1 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 1 | 193 | KV-2 | Состояние насоса Н-2 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 2 | 194 | KV-3 | Состояние насоса Н-3 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 3 | 195 | KV-4 | Состояние насоса Н-4 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 4 | 196 | KV-5 | Состояние насоса Н-5 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 5 | 197 | KV-6 | Состояние насоса Н-6 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 6 | 198 | KV-7 | Состояние насоса Н-8 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 7 | 199 | KV-8 | Состояние насоса Н-14 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 8 | 200 | KV-9 | Состояние насоса Н-15A |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 9 | 201 | KV-10 | Состояние насоса Н-18 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 10 | 202 | KV-11 | Состояние насоса Н-19 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 11 | 203 | KV-12 | Состояние насоса Н-20 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 12 | 204 | KV-13 | Состояние насоса Н-25 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 13 | 205 | KV-14 | Состояние насоса Н-26 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 14 | 206 | KV-15 | Состояние насоса Н-27 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 15 | 207 | KV-16 | Насос Н-28А Останов |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 16 | 208 | KV-17 | Состояние насоса Н-29 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 17 | 209 | KV-18 | Состояние насоса Н-30 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 18 | 210 | KV-19 | Состояние насоса Н-32 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 19 | 211 | KV-20 | Состояние насоса Н-33 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 20 | 212 | KV-21 | Состояние насоса Н-34 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 21 | 213 | KV-22 | Состояние насоса Н-35 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 22 | 214 | KV-23 | Насос Н-28А Работа |  | 1 | 0 | 0 | 0
|  | 23 | 215 | KV-24 | Насос Н-28Б Останов |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 24 | 216 | KV-25 | Состояние насоса Н-38 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 25 | 217 | KV-26 | Состояние насоса Н-41 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 26 | 218 | KV-27 | Состояние насоса Н-42 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 27 | 219 | KV-28 | Состояние насоса Н-54 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 28 | 220 | KV-29 | Состояние насоса Н-52 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 29 | 221 | KV-30 | Насос Н-28Б Работа |  | 1 | 0 | 0 | 0
|  | 30 | 222 | KV-31 | КУ-1 (В10-1) |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 31 | 223 | KV-32 | КУ-2 (В10-2) |  | 0 | 0 | 0 | 0

## DO
Перечень параметров (Выходные Дискреты)
Модуль |  | Канал | Адрес | Позиция | Описание | Сигнализация | Норма | Наличие сигнализации | Наличие блокировки | Группа сигнализации | Примечание |  | Пуск
1756-OB32/A DCOUT | 16 _BP | 0 | 64 | KV32 | Световая сигнализация по техн. параметрам В-1 | Колонна | 0 | 0 | 0 | 1 | Желтый | Перемычка по контакту COM +24VDC |  | KV32 - Световая сигнализация по техн. параметрам В-1
|  | 1 | 65 | KV33 | Световая сигнализация по останову компрессора В-1 | Колонна | 0 | 0 | 0 | 1 | Красный |  |  | KV33 - Световая сигнализация по останову компрессора В-1
|  | 2 | 66 | KV34 | Световая сигнализация готовности к пуску компрессора В-1 | Колонна | 0 | 0 | 0 | 1 | Зеленый |  |  | KV34 - Световая сигнализация готовности к пуску компрессора В-1
|  | 3 | 67 | KV35 | Световая сигнализация по неисправности РСУ | Колонна | 0 | 0 | 0 | 1 | Белый |  |  | KV35 - Световая сигнализация по неисправности РСУ
|  | 4 | 68 | KV36 | Звуковая сигнализация | Колонна | 0 | 0 | 0 | 1 | Черный |  |  | KV36 - Звуковая сигнализация
|  | 5 | 69 |  | KV37 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | - KV37
|  | 6 | 70 |  | KV38 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | - KV38
|  | 7 | 71 |  | KV39 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | - KV39
|  | 8 | 72 |  | KV40 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | - KV40
|  | 9 | 73 |  | KV41 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | - KV41
|  | 10 | 74 | KV42 | LRA-260 Останов насоса Н-15А |  | 0 | 1 | 0 | 1 |  | Сухой контакт реле |  | KV42 - LRA-260 Останов насоса Н-15А
|  | 11 | 75 | KV43 | Включение насоса Н-22А открытой маслосистемы |  | 1 | 1 | 0 | 1 | 4-252 / 4-255 |  |  | KV43 - Включение насоса Н-22А открытой маслосистемы
|  | 12 | 76 | KV44 | Включение насоса Н-22Б открытой маслосистемы |  | 1 | 1 | 0 | 1 | 4-352 / 4-355 |  |  | KV44 - Включение насоса Н-22Б открытой маслосистемы
|  | 13 | 77 | KV45 | Включение насоса Н-21А герметичной маслосистемы |  | 1 | 1 | 0 | 1 | 4-277 / 4-280 |  |  | KV45 - Включение насоса Н-21А герметичной маслосистемы
|  | 14 | 78 | KV46 | Включение насоса Н-21Б герметичной маслосистемы |  | 1 | 1 | 0 | 1 | 4-377 / 4-380 |  |  | KV46 - Включение насоса Н-21Б герметичной маслосистемы
|  | 15 | 79 | KV47 | Останов компрессора В-1 |  | 1 | 1 | 0 | 1 | 4-76 / 4-77 |  |  | KV47 - Останов компрессора В-1
|  | 16 | 80 | KV48 | Останов компрессора В-1 |  | 1 | 1 | 0 | 1 | 4-90 / 4-91 |  |  | KV48 - Останов компрессора В-1
|  | 17 | 81 | KV49 | Разрешение пуска компрессора В-1 |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 4-74 / 4-75 |  |  | KV49 - Разрешение пуска компрессора В-1
|  | 18 | 82 | KV50 | Разрешение пуска компрессора В-1 |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 4-88 / 4-89 |  |  | KV50 - Разрешение пуска компрессора В-1
|  | 19 | 83 | KV51 | Включение насоса Н-9 |  | 0 | 1 | 0 | 1 |  |  |  | KV51 - Включение насоса Н-9
|  | 20 | 84 | KV52 | Включение насоса Н-16 |  | 0 | 1 | 0 | 1 |  |  |  | KV52 - Включение насоса Н-16
|  | 21 | 85 | KV53 | Останов насоса Н-69 |  | 1 | 1 | 0 | 1 |  |  |  | KV53 - Останов насоса Н-69
|  | 22 | 86 | KV54 | Останов насоса Н-14 |  | 0 | 1 | 0 | 1 |  |  |  | KV54 - Останов насоса Н-14
|  | 23 | 87 | KV55 | Включение вентилятора ПП-12А |  | 1 | 1 | 0 | 1 |  |  |  | KV55 - Включение вентилятора ПП-12А
|  | 24 | 88 | KV56 | Включение вентилятора ПП-12Б |  | 1 | 1 | 0 | 1 |  |  |  | KV56 - Включение вентилятора ПП-12Б
|  | 25 | 89 | KV57 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | KV57 -
|  | 26 | 90 | KV58 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | KV58 -
|  | 27 | 91 | KV59 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | KV59 -
|  | 28 | 92 | KV60 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | KV60 -
|  | 29 | 93 | KV61 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | KV61 -
|  | 30 | 94 | KV62 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | KV62 -
|  | 31 | 95 | KV63 | Cостояние масляного выключателя РМВ компрессора В-1 (на 104KMP) |  | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  |  | KV63 - Cостояние масляного выключателя РМВ компрессора В-1 (на 104KMP)
1756-OB32/A DCOUT | 8 _BP_H | 0 | 128 | KV2.8_1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | KV2.8_1 -
|  | 1 | 129 | KV2.8_2 | H14A |  | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | KV2.8_2 - H14A
|  | 2 | 130 | KV2.8_3 | H14B |  | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | KV2.8_3 - H14B
|  | 3 | 131 | KV2.8_4 | H15B |  | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | KV2.8_4 - H15B
|  | 4 | 132 | KV2.8_5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | KV2.8_5 -
|  | 5 | 133 | KV2.8_6 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | KV2.8_6 -
|  | 6 | 134 | KV2.8_7 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | KV2.8_7 -
|  | 7 | 135 | KV2.8_8 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | KV2.8_8 -
|  | 8 | 136 | KV2.8_9 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | KV2.8_9 -
|  | 9 | 137 | KV2.8_10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | KV2.8_10 -
|  | 10 | 138 | KV2.8_11 |  |  | 1 | 1 | 0 | 1 |  |  |  | KV2.8_11 -
|  | 11 | 139 | KV2.8_12 |  |  | 1 | 1 | 0 | 1 |  |  |  | KV2.8_12 -
|  | 12 | 140 | KV2.8_13 |  |  | 1 | 1 | 0 | 1 |  |  |  | KV2.8_13 -
|  | 13 | 141 | KV2.8_14 |  |  | 1 | 1 | 0 | 1 |  |  |  | KV2.8_14 -
|  | 14 | 142 | KV2.8_15 |  |  | 1 | 1 | 0 | 1 |  |  |  | KV2.8_15 -
|  | 15 | 143 | KV2.8_16 |  |  | 1 | 1 | 0 | 1 |  |  |  | KV2.8_16 -
|  | 16 | 144 | KV2.8_17 |  |  | 1 | 1 | 0 | 1 |  |  |  | KV2.8_17 -
|  | 17 | 145 | KV2.8_18 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | KV2.8_18 -
|  | 18 | 146 | KV2.8_19 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | KV2.8_19 -
|  | 19 | 147 | KV2.8_20 |  |  | 1 | 1 | 0 | 1 |  |  |  | KV2.8_20 -
|  | 20 | 148 | KV2.8_21 |  |  | 1 | 1 | 0 | 1 |  |  |  | KV2.8_21 -
|  | 21 | 149 | KV2.8_22 |  |  | 1 | 1 | 0 | 1 |  |  |  | KV2.8_22 -
|  | 22 | 150 | KV2.8_23 |  |  | 1 | 1 | 0 | 1 |  |  |  | KV2.8_23 -
|  | 23 | 151 | KV2.8_24 |  |  | 1 | 1 | 0 | 1 |  |  |  | KV2.8_24 -
|  | 24 | 152 | KV2.8_25 |  |  | 1 | 1 | 0 | 1 |  |  |  | KV2.8_25 -
|  | 25 | 153 | KV2.8_26 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | KV2.8_26 -
|  | 26 | 154 | KV2.8_27 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | KV2.8_27 -
|  | 27 | 155 | KV2.8_28 | Останов турбокомпрессора В-3 по осевому смещению |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Проект Кралько-Субботин |  |  | KV2.8_28 - Останов турбокомпрессора В-3 по осевому смещению
|  | 28 | 156 | KV2.8_29 | Останов турбокомпрессора В-3 по осевому смещению |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Проект Кралько-Субботин |  |  | KV2.8_29 - Останов турбокомпрессора В-3 по осевому смещению
|  | 29 | 157 | HS-14A | Останов Н-14А |  | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | HS-14A - Останов Н-14А
|  | 30 | 158 | HS-14B | Останов Н-14Б |  | 1 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | HS-14B - Останов Н-14Б
|  | 31 | 159 | HS-15B | Останов Н-15Б |  | 1 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | HS-15B - Останов Н-15Б

## Init_AI
| // | EN | group | isInvScale | isVLow | ZL | ZH | RL | RH | L | H | LL | HH
0 |  | AI[0].En := 1; | AI[0].Group := 1; | AI[0].isInvScale := 0; | #REF! | AI[0].ZL := 0; | AI[0].ZH := 160; | AI[0].RL.EN :=1; AI[0].RL.V :=10; | AI[0].RH.EN :=1; AI[0].RH.V :=130; | AI[0].L.EN :=1; AI[0].L.V :=10; | AI[0].H.EN :=1; AI[0].H.V :=130; | AI[0].LL.EN :=0; AI[0].LL.V :=0; | AI[0].HH.EN :=1; AI[0].HH.V :=55;
1 |  | AI[1].En := 1; | AI[1].Group := 1; | AI[1].isInvScale := 0; | #REF! | AI[1].ZL := 0; | AI[1].ZH := 0.7; | AI[1].RL.EN :=1; AI[1].RL.V :=0.3; | AI[1].RH.EN :=1; AI[1].RH.V :=0.41; | AI[1].L.EN :=0; AI[1].L.V :=0; | AI[1].H.EN :=0; AI[1].H.V :=0; | AI[1].LL.EN :=0; AI[1].LL.V :=0; | AI[1].HH.EN :=0; AI[1].HH.V :=0;
2 |  | AI[2].En := 1; | AI[2].Group := 1; | AI[2].isInvScale := 0; | #REF! | AI[2].ZL := 0; | AI[2].ZH := 1000; | AI[2].RL.EN :=1; AI[2].RL.V :=310; | AI[2].RH.EN :=1; AI[2].RH.V :=370; | AI[2].L.EN :=0; AI[2].L.V :=0; | AI[2].H.EN :=0; AI[2].H.V :=0; | AI[2].LL.EN :=0; AI[2].LL.V :=0; | AI[2].HH.EN :=0; AI[2].HH.V :=0;
3 |  | AI[3].En := 1; | AI[3].Group := 1; | AI[3].isInvScale := 0; | #REF! | AI[3].ZL := 0; | AI[3].ZH := 1.6; | AI[3].RL.EN :=1; AI[3].RL.V :=0.8; | AI[3].RH.EN :=1; AI[3].RH.V :=0.94; | AI[3].L.EN :=0; AI[3].L.V :=0; | AI[3].H.EN :=0; AI[3].H.V :=0; | AI[3].LL.EN :=0; AI[3].LL.V :=0; | AI[3].HH.EN :=0; AI[3].HH.V :=0;
4 |  | AI[4].En := 1; | AI[4].Group := 1; | AI[4].isInvScale := 0; | #REF! | AI[4].ZL := 0; | AI[4].ZH := 45; | AI[4].RL.EN :=1; AI[4].RL.V :=0; | AI[4].RH.EN :=1; AI[4].RH.V :=45; | AI[4].L.EN :=0; AI[4].L.V :=0; | AI[4].H.EN :=0; AI[4].H.V :=0; | AI[4].LL.EN :=0; AI[4].LL.V :=0; | AI[4].HH.EN :=0; AI[4].HH.V :=0;
5 |  | AI[5].En := 1; | AI[5].Group := 1; | AI[5].isInvScale := 0; | #REF! | AI[5].ZL := 0; | AI[5].ZH := 63; | AI[5].RL.EN :=1; AI[5].RL.V :=0; | AI[5].RH.EN :=1; AI[5].RH.V :=63; | AI[5].L.EN :=0; AI[5].L.V :=0; | AI[5].H.EN :=0; AI[5].H.V :=0; | AI[5].LL.EN :=0; AI[5].LL.V :=0; | AI[5].HH.EN :=0; AI[5].HH.V :=0;
6 |  | AI[6].En := 1; | AI[6].Group := 1; | AI[6].isInvScale := 0; | #REF! | AI[6].ZL := 0; | AI[6].ZH := 63; | AI[6].RL.EN :=1; AI[6].RL.V :=26; | AI[6].RH.EN :=1; AI[6].RH.V :=50; | AI[6].L.EN :=0; AI[6].L.V :=0; | AI[6].H.EN :=0; AI[6].H.V :=0; | AI[6].LL.EN :=0; AI[6].LL.V :=0; | AI[6].HH.EN :=0; AI[6].HH.V :=0;
7 |  | AI[7].En := 1; | AI[7].Group := 1; | AI[7].isInvScale := 0; | #REF! | AI[7].ZL := 0; | AI[7].ZH := 100; | AI[7].RL.EN :=1; AI[7].RL.V :=20; | AI[7].RH.EN :=1; AI[7].RH.V :=90; | AI[7].L.EN :=1; AI[7].L.V :=20; | AI[7].H.EN :=1; AI[7].H.V :=90; | AI[7].LL.EN :=1; AI[7].LL.V :=15; | AI[7].HH.EN :=1; AI[7].HH.V :=95;
8 |  | AI[8].En := 0; | AI[8].Group := 0; | AI[8].isInvScale := 0; | #REF! | AI[8].ZL := 0; | AI[8].ZH := 0; | AI[8].RL.EN :=0; AI[8].RL.V :=0; | AI[8].RH.EN :=0; AI[8].RH.V :=0; | AI[8].L.EN :=0; AI[8].L.V :=0; | AI[8].H.EN :=0; AI[8].H.V :=0; | AI[8].LL.EN :=0; AI[8].LL.V :=0; | AI[8].HH.EN :=0; AI[8].HH.V :=0;
9 |  | AI[9].En := 0; | AI[9].Group := 0; | AI[9].isInvScale := 0; | #REF! | AI[9].ZL := 0; | AI[9].ZH := 0; | AI[9].RL.EN :=0; AI[9].RL.V :=0; | AI[9].RH.EN :=0; AI[9].RH.V :=0; | AI[9].L.EN :=0; AI[9].L.V :=0; | AI[9].H.EN :=0; AI[9].H.V :=0; | AI[9].LL.EN :=0; AI[9].LL.V :=0; | AI[9].HH.EN :=0; AI[9].HH.V :=0;
10 |  | AI[10].En := 1; | AI[10].Group := 1; | AI[10].isInvScale := 0; | #REF! | AI[10].ZL := 0; | AI[10].ZH := 1.6; | AI[10].RL.EN :=1; AI[10].RL.V :=0.76; | AI[10].RH.EN :=1; AI[10].RH.V :=0.9; | AI[10].L.EN :=0; AI[10].L.V :=0; | AI[10].H.EN :=0; AI[10].H.V :=0; | AI[10].LL.EN :=0; AI[10].LL.V :=0; | AI[10].HH.EN :=0; AI[10].HH.V :=0;
11 |  | AI[11].En := 1; | AI[11].Group := 1; | AI[11].isInvScale := 0; | #REF! | AI[11].ZL := 0; | AI[11].ZH := 2.5; | AI[11].RL.EN :=1; AI[11].RL.V :=1.87; | AI[11].RH.EN :=1; AI[11].RH.V :=2.19; | AI[11].L.EN :=0; AI[11].L.V :=0; | AI[11].H.EN :=0; AI[11].H.V :=0; | AI[11].LL.EN :=0; AI[11].LL.V :=0; | AI[11].HH.EN :=0; AI[11].HH.V :=0;
12 |  | AI[12].En := 1; | AI[12].Group := 1; | AI[12].isInvScale := 0; | #REF! | AI[12].ZL := 0; | AI[12].ZH := 2.5; | AI[12].RL.EN :=1; AI[12].RL.V :=1.75; | AI[12].RH.EN :=1; AI[12].RH.V :=2.05; | AI[12].L.EN :=0; AI[12].L.V :=0; | AI[12].H.EN :=0; AI[12].H.V :=0; | AI[12].LL.EN :=0; AI[12].LL.V :=0; | AI[12].HH.EN :=0; AI[12].HH.V :=0;
13 |  | AI[13].En := 1; | AI[13].Group := 1; | AI[13].isInvScale := 0; | #REF! | AI[13].ZL := 0; | AI[13].ZH := 6; | AI[13].RL.EN :=1; AI[13].RL.V :=3.8; | AI[13].RH.EN :=1; AI[13].RH.V :=4.2; | AI[13].L.EN :=0; AI[13].L.V :=0; | AI[13].H.EN :=1; AI[13].H.V :=4.2; | AI[13].LL.EN :=0; AI[13].LL.V :=0; | AI[13].HH.EN :=0; AI[13].HH.V :=0;
14 |  | AI[14].En := 1; | AI[14].Group := 1; | AI[14].isInvScale := 0; | #REF! | AI[14].ZL := 0; | AI[14].ZH := 63; | AI[14].RL.EN :=1; AI[14].RL.V :=0; | AI[14].RH.EN :=1; AI[14].RH.V :=63; | AI[14].L.EN :=0; AI[14].L.V :=0; | AI[14].H.EN :=0; AI[14].H.V :=0; | AI[14].LL.EN :=0; AI[14].LL.V :=0; | AI[14].HH.EN :=0; AI[14].HH.V :=0;
15 |  | AI[15].En := 1; | AI[15].Group := 1; | AI[15].isInvScale := 0; | #REF! | AI[15].ZL := 0; | AI[15].ZH := 63; | AI[15].RL.EN :=1; AI[15].RL.V :=0; | AI[15].RH.EN :=1; AI[15].RH.V :=63; | AI[15].L.EN :=0; AI[15].L.V :=0; | AI[15].H.EN :=0; AI[15].H.V :=0; | AI[15].LL.EN :=0; AI[15].LL.V :=0; | AI[15].HH.EN :=0; AI[15].HH.V :=0;
16 |  | AI[16].En := 1; | AI[16].Group := 1; | AI[16].isInvScale := 0; | #REF! | AI[16].ZL := 0; | AI[16].ZH := 100; | AI[16].RL.EN :=1; AI[16].RL.V :=-100; | AI[16].RH.EN :=1; AI[16].RH.V :=400; | AI[16].L.EN :=0; AI[16].L.V :=0; | AI[16].H.EN :=0; AI[16].H.V :=0; | AI[16].LL.EN :=0; AI[16].LL.V :=0; | AI[16].HH.EN :=0; AI[16].HH.V :=0;
17 |  | AI[17].En := 1; | AI[17].Group := 1; | AI[17].isInvScale := 0; | #REF! | AI[17].ZL := 0; | AI[17].ZH := 500; | AI[17].RL.EN :=1; AI[17].RL.V :=10; | AI[17].RH.EN :=1; AI[17].RH.V :=500; | AI[17].L.EN :=0; AI[17].L.V :=0; | AI[17].H.EN :=0; AI[17].H.V :=0; | AI[17].LL.EN :=0; AI[17].LL.V :=0; | AI[17].HH.EN :=0; AI[17].HH.V :=0;
18 |  | AI[18].En := 1; | AI[18].Group := 1; | AI[18].isInvScale := 0; | #REF! | AI[18].ZL := 0; | AI[18].ZH := 450; | AI[18].RL.EN :=1; AI[18].RL.V :=10; | AI[18].RH.EN :=1; AI[18].RH.V :=450; | AI[18].L.EN :=0; AI[18].L.V :=0; | AI[18].H.EN :=0; AI[18].H.V :=0; | AI[18].LL.EN :=0; AI[18].LL.V :=0; | AI[18].HH.EN :=0; AI[18].HH.V :=0;
19 |  | AI[19].En := 1; | AI[19].Group := 1; | AI[19].isInvScale := 0; | #REF! | AI[19].ZL := 0; | AI[19].ZH := 450; | AI[19].RL.EN :=1; AI[19].RL.V :=10; | AI[19].RH.EN :=1; AI[19].RH.V :=450; | AI[19].L.EN :=0; AI[19].L.V :=0; | AI[19].H.EN :=0; AI[19].H.V :=0; | AI[19].LL.EN :=0; AI[19].LL.V :=0; | AI[19].HH.EN :=0; AI[19].HH.V :=0;
20 |  | AI[20].En := 1; | AI[20].Group := 1; | AI[20].isInvScale := 0; | #REF! | AI[20].ZL := 0; | AI[20].ZH := 450; | AI[20].RL.EN :=1; AI[20].RL.V :=10; | AI[20].RH.EN :=1; AI[20].RH.V :=450; | AI[20].L.EN :=0; AI[20].L.V :=0; | AI[20].H.EN :=0; AI[20].H.V :=0; | AI[20].LL.EN :=0; AI[20].LL.V :=0; | AI[20].HH.EN :=0; AI[20].HH.V :=0;
21 |  | AI[21].En := 1; | AI[21].Group := 1; | AI[21].isInvScale := 0; | #REF! | AI[21].ZL := 0; | AI[21].ZH := 100; | AI[21].RL.EN :=1; AI[21].RL.V :=0; | AI[21].RH.EN :=1; AI[21].RH.V :=100; | AI[21].L.EN :=0; AI[21].L.V :=0; | AI[21].H.EN :=0; AI[21].H.V :=0; | AI[21].LL.EN :=0; AI[21].LL.V :=0; | AI[21].HH.EN :=0; AI[21].HH.V :=0;
22 |  | AI[22].En := 1; | AI[22].Group := 1; | AI[22].isInvScale := 0; | #REF! | AI[22].ZL := 0; | AI[22].ZH := 100; | AI[22].RL.EN :=1; AI[22].RL.V :=0; | AI[22].RH.EN :=1; AI[22].RH.V :=100; | AI[22].L.EN :=0; AI[22].L.V :=0; | AI[22].H.EN :=0; AI[22].H.V :=0; | AI[22].LL.EN :=0; AI[22].LL.V :=0; | AI[22].HH.EN :=0; AI[22].HH.V :=0;
23 |  | AI[23].En := 1; | AI[23].Group := 1; | AI[23].isInvScale := 0; | #REF! | AI[23].ZL := 0; | AI[23].ZH := 160; | AI[23].RL.EN :=1; AI[23].RL.V :=10; | AI[23].RH.EN :=1; AI[23].RH.V :=130; | AI[23].L.EN :=0; AI[23].L.V :=0; | AI[23].H.EN :=0; AI[23].H.V :=0; | AI[23].LL.EN :=0; AI[23].LL.V :=0; | AI[23].HH.EN :=1; AI[23].HH.V :=130;
24 |  | AI[24].En := 1; | AI[24].Group := 1; | AI[24].isInvScale := 0; | #REF! | AI[24].ZL := 0; | AI[24].ZH := 100; | AI[24].RL.EN :=1; AI[24].RL.V :=0; | AI[24].RH.EN :=1; AI[24].RH.V :=30; | AI[24].L.EN :=0; AI[24].L.V :=0; | AI[24].H.EN :=1; AI[24].H.V :=30; | AI[24].LL.EN :=0; AI[24].LL.V :=0; | AI[24].HH.EN :=0; AI[24].HH.V :=0;
25 |  | AI[25].En := 1; | AI[25].Group := 1; | AI[25].isInvScale := 0; | #REF! | AI[25].ZL := 0; | AI[25].ZH := 100; | AI[25].RL.EN :=1; AI[25].RL.V :=0; | AI[25].RH.EN :=1; AI[25].RH.V :=10; | AI[25].L.EN :=0; AI[25].L.V :=0; | AI[25].H.EN :=1; AI[25].H.V :=10; | AI[25].LL.EN :=0; AI[25].LL.V :=0; | AI[25].HH.EN :=0; AI[25].HH.V :=0;
26 |  | AI[26].En := 1; | AI[26].Group := 1; | AI[26].isInvScale := 0; | #REF! | AI[26].ZL := 0; | AI[26].ZH := 100; | AI[26].RL.EN :=1; AI[26].RL.V :=30; | AI[26].RH.EN :=1; AI[26].RH.V :=80; | AI[26].L.EN :=1; AI[26].L.V :=30; | AI[26].H.EN :=1; AI[26].H.V :=80; | AI[26].LL.EN :=1; AI[26].LL.V :=25; | AI[26].HH.EN :=0; AI[26].HH.V :=0;
27 |  | AI[27].En := 1; | AI[27].Group := 1; | AI[27].isInvScale := 0; | #REF! | AI[27].ZL := 0; | AI[27].ZH := 100; | AI[27].RL.EN :=1; AI[27].RL.V :=0; | AI[27].RH.EN :=1; AI[27].RH.V :=10; | AI[27].L.EN :=0; AI[27].L.V :=0; | AI[27].H.EN :=1; AI[27].H.V :=10; | AI[27].LL.EN :=0; AI[27].LL.V :=0; | AI[27].HH.EN :=1; AI[27].HH.V :=30;
28 |  | AI[28].En := 1; | AI[28].Group := 1; | AI[28].isInvScale := 0; | #REF! | AI[28].ZL := 0; | AI[28].ZH := 100; | AI[28].RL.EN :=1; AI[28].RL.V :=0; | AI[28].RH.EN :=1; AI[28].RH.V :=10; | AI[28].L.EN :=0; AI[28].L.V :=0; | AI[28].H.EN :=1; AI[28].H.V :=10; | AI[28].LL.EN :=0; AI[28].LL.V :=0; | AI[28].HH.EN :=1; AI[28].HH.V :=30;
29 |  | AI[29].En := 1; | AI[29].Group := 1; | AI[29].isInvScale := 0; | #REF! | AI[29].ZL := 0; | AI[29].ZH := 100; | AI[29].RL.EN :=1; AI[29].RL.V :=0; | AI[29].RH.EN :=1; AI[29].RH.V :=10; | AI[29].L.EN :=0; AI[29].L.V :=0; | AI[29].H.EN :=1; AI[29].H.V :=10; | AI[29].LL.EN :=0; AI[29].LL.V :=0; | AI[29].HH.EN :=1; AI[29].HH.V :=30;
30 |  | AI[30].En := 1; | AI[30].Group := 1; | AI[30].isInvScale := 0; | #REF! | AI[30].ZL := 0; | AI[30].ZH := 100; | AI[30].RL.EN :=1; AI[30].RL.V :=0; | AI[30].RH.EN :=1; AI[30].RH.V :=10; | AI[30].L.EN :=0; AI[30].L.V :=0; | AI[30].H.EN :=1; AI[30].H.V :=10; | AI[30].LL.EN :=0; AI[30].LL.V :=0; | AI[30].HH.EN :=1; AI[30].HH.V :=30;
31 |  | AI[31].En := 1; | AI[31].Group := 1; | AI[31].isInvScale := 0; | #REF! | AI[31].ZL := 0; | AI[31].ZH := 100; | AI[31].RL.EN :=1; AI[31].RL.V :=30; | AI[31].RH.EN :=1; AI[31].RH.V :=60; | AI[31].L.EN :=1; AI[31].L.V :=30; | AI[31].H.EN :=1; AI[31].H.V :=60; | AI[31].LL.EN :=0; AI[31].LL.V :=0; | AI[31].HH.EN :=0; AI[31].HH.V :=0;
32 |  | AI[32].En := 1; | AI[32].Group := 1; | AI[32].isInvScale := 0; | #REF! | AI[32].ZL := 0; | AI[32].ZH := 150; | AI[32].RL.EN :=1; AI[32].RL.V :=45; | AI[32].RH.EN :=1; AI[32].RH.V :=120; | AI[32].L.EN :=0; AI[32].L.V :=0; | AI[32].H.EN :=0; AI[32].H.V :=0; | AI[32].LL.EN :=0; AI[32].LL.V :=0; | AI[32].HH.EN :=0; AI[32].HH.V :=0;
33 |  | AI[33].En := 1; | AI[33].Group := 1; | AI[33].isInvScale := 0; | #REF! | AI[33].ZL := 0; | AI[33].ZH := 150; | AI[33].RL.EN :=1; AI[33].RL.V :=45; | AI[33].RH.EN :=1; AI[33].RH.V :=120; | AI[33].L.EN :=0; AI[33].L.V :=0; | AI[33].H.EN :=0; AI[33].H.V :=0; | AI[33].LL.EN :=0; AI[33].LL.V :=0; | AI[33].HH.EN :=0; AI[33].HH.V :=0;
34 |  | AI[34].En := 1; | AI[34].Group := 1; | AI[34].isInvScale := 0; | #REF! | AI[34].ZL := 0; | AI[34].ZH := 150; | AI[34].RL.EN :=1; AI[34].RL.V :=45; | AI[34].RH.EN :=1; AI[34].RH.V :=120; | AI[34].L.EN :=0; AI[34].L.V :=0; | AI[34].H.EN :=0; AI[34].H.V :=0; | AI[34].LL.EN :=0; AI[34].LL.V :=0; | AI[34].HH.EN :=0; AI[34].HH.V :=0;
35 |  | AI[35].En := 1; | AI[35].Group := 1; | AI[35].isInvScale := 0; | #REF! | AI[35].ZL := 0; | AI[35].ZH := 150; | AI[35].RL.EN :=1; AI[35].RL.V :=45; | AI[35].RH.EN :=1; AI[35].RH.V :=120; | AI[35].L.EN :=0; AI[35].L.V :=0; | AI[35].H.EN :=0; AI[35].H.V :=0; | AI[35].LL.EN :=0; AI[35].LL.V :=0; | AI[35].HH.EN :=0; AI[35].HH.V :=0;
36 |  | AI[36].En := 1; | AI[36].Group := 1; | AI[36].isInvScale := 0; | #REF! | AI[36].ZL := 0; | AI[36].ZH := 150; | AI[36].RL.EN :=1; AI[36].RL.V :=45; | AI[36].RH.EN :=1; AI[36].RH.V :=120; | AI[36].L.EN :=0; AI[36].L.V :=0; | AI[36].H.EN :=0; AI[36].H.V :=0; | AI[36].LL.EN :=0; AI[36].LL.V :=0; | AI[36].HH.EN :=0; AI[36].HH.V :=0;
37 |  | AI[37].En := 1; | AI[37].Group := 1; | AI[37].isInvScale := 0; | #REF! | AI[37].ZL := 0; | AI[37].ZH := 150; | AI[37].RL.EN :=1; AI[37].RL.V :=45; | AI[37].RH.EN :=1; AI[37].RH.V :=120; | AI[37].L.EN :=0; AI[37].L.V :=0; | AI[37].H.EN :=0; AI[37].H.V :=0; | AI[37].LL.EN :=0; AI[37].LL.V :=0; | AI[37].HH.EN :=0; AI[37].HH.V :=0;
38 |  | AI[38].En := 1; | AI[38].Group := 1; | AI[38].isInvScale := 0; | #REF! | AI[38].ZL := 0; | AI[38].ZH := 150; | AI[38].RL.EN :=1; AI[38].RL.V :=12; | AI[38].RH.EN :=1; AI[38].RH.V :=26; | AI[38].L.EN :=0; AI[38].L.V :=0; | AI[38].H.EN :=1; AI[38].H.V :=26; | AI[38].LL.EN :=0; AI[38].LL.V :=0; | AI[38].HH.EN :=0; AI[38].HH.V :=0;
39 |  | AI[39].En := 1; | AI[39].Group := 1; | AI[39].isInvScale := 0; | #REF! | AI[39].ZL := 0; | AI[39].ZH := 150; | AI[39].RL.EN :=1; AI[39].RL.V :=60; | AI[39].RH.EN :=1; AI[39].RH.V :=90; | AI[39].L.EN :=0; AI[39].L.V :=0; | AI[39].H.EN :=0; AI[39].H.V :=0; | AI[39].LL.EN :=0; AI[39].LL.V :=0; | AI[39].HH.EN :=0; AI[39].HH.V :=0;
40 |  | AI[40].En := 1; | AI[40].Group := 1; | AI[40].isInvScale := 0; | #REF! | AI[40].ZL := 0; | AI[40].ZH := 150; | AI[40].RL.EN :=1; AI[40].RL.V :=15; | AI[40].RH.EN :=1; AI[40].RH.V :=31; | AI[40].L.EN :=0; AI[40].L.V :=0; | AI[40].H.EN :=1; AI[40].H.V :=31; | AI[40].LL.EN :=0; AI[40].LL.V :=0; | AI[40].HH.EN :=0; AI[40].HH.V :=0;
41 |  | AI[41].En := 1; | AI[41].Group := 1; | AI[41].isInvScale := 0; | #REF! | AI[41].ZL := 0; | AI[41].ZH := 150; | AI[41].RL.EN :=1; AI[41].RL.V :=70; | AI[41].RH.EN :=1; AI[41].RH.V :=105; | AI[41].L.EN :=0; AI[41].L.V :=0; | AI[41].H.EN :=0; AI[41].H.V :=0; | AI[41].LL.EN :=0; AI[41].LL.V :=0; | AI[41].HH.EN :=0; AI[41].HH.V :=0;
42 |  | AI[42].En := 1; | AI[42].Group := 1; | AI[42].isInvScale := 0; | #REF! | AI[42].ZL := 0; | AI[42].ZH := 150; | AI[42].RL.EN :=1; AI[42].RL.V :=15; | AI[42].RH.EN :=1; AI[42].RH.V :=31; | AI[42].L.EN :=0; AI[42].L.V :=0; | AI[42].H.EN :=1; AI[42].H.V :=31; | AI[42].LL.EN :=0; AI[42].LL.V :=0; | AI[42].HH.EN :=0; AI[42].HH.V :=0;
43 |  | AI[43].En := 1; | AI[43].Group := 1; | AI[43].isInvScale := 0; | #REF! | AI[43].ZL := 0; | AI[43].ZH := 150; | AI[43].RL.EN :=1; AI[43].RL.V :=78; | AI[43].RH.EN :=1; AI[43].RH.V :=100; | AI[43].L.EN :=0; AI[43].L.V :=0; | AI[43].H.EN :=0; AI[43].H.V :=0; | AI[43].LL.EN :=0; AI[43].LL.V :=0; | AI[43].HH.EN :=0; AI[43].HH.V :=0;
44 |  | AI[44].En := 1; | AI[44].Group := 1; | AI[44].isInvScale := 0; | #REF! | AI[44].ZL := 0; | AI[44].ZH := 150; | AI[44].RL.EN :=1; AI[44].RL.V :=15; | AI[44].RH.EN :=1; AI[44].RH.V :=26; | AI[44].L.EN :=0; AI[44].L.V :=0; | AI[44].H.EN :=1; AI[44].H.V :=26; | AI[44].LL.EN :=0; AI[44].LL.V :=0; | AI[44].HH.EN :=0; AI[44].HH.V :=0;
45 |  | AI[45].En := 1; | AI[45].Group := 1; | AI[45].isInvScale := 0; | #REF! | AI[45].ZL := 0; | AI[45].ZH := 150; | AI[45].RL.EN :=1; AI[45].RL.V :=70; | AI[45].RH.EN :=1; AI[45].RH.V :=95; | AI[45].L.EN :=0; AI[45].L.V :=0; | AI[45].H.EN :=0; AI[45].H.V :=0; | AI[45].LL.EN :=0; AI[45].LL.V :=0; | AI[45].HH.EN :=0; AI[45].HH.V :=0;
46 |  | AI[46].En := 0; | AI[46].Group := 0; | AI[46].isInvScale := 0; | #REF! | AI[46].ZL := 0; | AI[46].ZH := 0; | AI[46].RL.EN :=0; AI[46].RL.V :=0; | AI[46].RH.EN :=0; AI[46].RH.V :=0; | AI[46].L.EN :=0; AI[46].L.V :=0; | AI[46].H.EN :=0; AI[46].H.V :=0; | AI[46].LL.EN :=0; AI[46].LL.V :=0; | AI[46].HH.EN :=0; AI[46].HH.V :=0;
47 |  | AI[47].En := 0; | AI[47].Group := 0; | AI[47].isInvScale := 0; | #REF! | AI[47].ZL := 0; | AI[47].ZH := 0; | AI[47].RL.EN :=0; AI[47].RL.V :=0; | AI[47].RH.EN :=0; AI[47].RH.V :=0; | AI[47].L.EN :=0; AI[47].L.V :=0; | AI[47].H.EN :=0; AI[47].H.V :=0; | AI[47].LL.EN :=0; AI[47].LL.V :=0; | AI[47].HH.EN :=0; AI[47].HH.V :=0;
48 |  | AI[48].En := 1; | AI[48].Group := 1; | AI[48].isInvScale := 0; | #REF! | AI[48].ZL := 0; | AI[48].ZH := 150; | AI[48].RL.EN :=1; AI[48].RL.V :=40; | AI[48].RH.EN :=1; AI[48].RH.V :=80; | AI[48].L.EN :=0; AI[48].L.V :=0; | AI[48].H.EN :=1; AI[48].H.V :=80; | AI[48].LL.EN :=0; AI[48].LL.V :=0; | AI[48].HH.EN :=1; AI[48].HH.V :=90;
49 |  | AI[49].En := 1; | AI[49].Group := 1; | AI[49].isInvScale := 0; | #REF! | AI[49].ZL := 0; | AI[49].ZH := 150; | AI[49].RL.EN :=1; AI[49].RL.V :=40; | AI[49].RH.EN :=1; AI[49].RH.V :=80; | AI[49].L.EN :=0; AI[49].L.V :=0; | AI[49].H.EN :=1; AI[49].H.V :=80; | AI[49].LL.EN :=0; AI[49].LL.V :=0; | AI[49].HH.EN :=1; AI[49].HH.V :=90;
50 |  | AI[50].En := 1; | AI[50].Group := 1; | AI[50].isInvScale := 0; | #REF! | AI[50].ZL := 0; | AI[50].ZH := 150; | AI[50].RL.EN :=1; AI[50].RL.V :=40; | AI[50].RH.EN :=1; AI[50].RH.V :=80; | AI[50].L.EN :=0; AI[50].L.V :=0; | AI[50].H.EN :=1; AI[50].H.V :=80; | AI[50].LL.EN :=0; AI[50].LL.V :=0; | AI[50].HH.EN :=1; AI[50].HH.V :=90;
51 |  | AI[51].En := 1; | AI[51].Group := 1; | AI[51].isInvScale := 0; | #REF! | AI[51].ZL := 0; | AI[51].ZH := 150; | AI[51].RL.EN :=1; AI[51].RL.V :=40; | AI[51].RH.EN :=1; AI[51].RH.V :=80; | AI[51].L.EN :=0; AI[51].L.V :=0; | AI[51].H.EN :=1; AI[51].H.V :=80; | AI[51].LL.EN :=0; AI[51].LL.V :=0; | AI[51].HH.EN :=1; AI[51].HH.V :=90;
52 |  | AI[52].En := 1; | AI[52].Group := 1; | AI[52].isInvScale := 0; | #REF! | AI[52].ZL := 0; | AI[52].ZH := 150; | AI[52].RL.EN :=1; AI[52].RL.V :=40; | AI[52].RH.EN :=1; AI[52].RH.V :=80; | AI[52].L.EN :=0; AI[52].L.V :=0; | AI[52].H.EN :=1; AI[52].H.V :=80; | AI[52].LL.EN :=0; AI[52].LL.V :=0; | AI[52].HH.EN :=1; AI[52].HH.V :=90;
53 |  | AI[53].En := 1; | AI[53].Group := 1; | AI[53].isInvScale := 0; | #REF! | AI[53].ZL := 0; | AI[53].ZH := 150; | AI[53].RL.EN :=1; AI[53].RL.V :=40; | AI[53].RH.EN :=1; AI[53].RH.V :=80; | AI[53].L.EN :=0; AI[53].L.V :=0; | AI[53].H.EN :=1; AI[53].H.V :=80; | AI[53].LL.EN :=0; AI[53].LL.V :=0; | AI[53].HH.EN :=1; AI[53].HH.V :=90;
54 |  | AI[54].En := 1; | AI[54].Group := 1; | AI[54].isInvScale := 0; | #REF! | AI[54].ZL := 0; | AI[54].ZH := 150; | AI[54].RL.EN :=1; AI[54].RL.V :=40; | AI[54].RH.EN :=1; AI[54].RH.V :=80; | AI[54].L.EN :=0; AI[54].L.V :=0; | AI[54].H.EN :=1; AI[54].H.V :=80; | AI[54].LL.EN :=0; AI[54].LL.V :=0; | AI[54].HH.EN :=1; AI[54].HH.V :=90;
55 |  | AI[55].En := 1; | AI[55].Group := 1; | AI[55].isInvScale := 0; | #REF! | AI[55].ZL := 0; | AI[55].ZH := 150; | AI[55].RL.EN :=1; AI[55].RL.V :=40; | AI[55].RH.EN :=1; AI[55].RH.V :=80; | AI[55].L.EN :=0; AI[55].L.V :=0; | AI[55].H.EN :=1; AI[55].H.V :=80; | AI[55].LL.EN :=0; AI[55].LL.V :=0; | AI[55].HH.EN :=1; AI[55].HH.V :=90;
56 |  | AI[56].En := 1; | AI[56].Group := 1; | AI[56].isInvScale := 0; | #REF! | AI[56].ZL := 0; | AI[56].ZH := 150; | AI[56].RL.EN :=1; AI[56].RL.V :=40; | AI[56].RH.EN :=1; AI[56].RH.V :=80; | AI[56].L.EN :=0; AI[56].L.V :=0; | AI[56].H.EN :=1; AI[56].H.V :=80; | AI[56].LL.EN :=0; AI[56].LL.V :=0; | AI[56].HH.EN :=1; AI[56].HH.V :=90;
57 |  | AI[57].En := 1; | AI[57].Group := 1; | AI[57].isInvScale := 0; | #REF! | AI[57].ZL := 0; | AI[57].ZH := 150; | AI[57].RL.EN :=1; AI[57].RL.V :=40; | AI[57].RH.EN :=1; AI[57].RH.V :=80; | AI[57].L.EN :=0; AI[57].L.V :=0; | AI[57].H.EN :=1; AI[57].H.V :=80; | AI[57].LL.EN :=0; AI[57].LL.V :=0; | AI[57].HH.EN :=1; AI[57].HH.V :=90;
58 |  | AI[58].En := 1; | AI[58].Group := 1; | AI[58].isInvScale := 0; | #REF! | AI[58].ZL := 0; | AI[58].ZH := 150; | AI[58].RL.EN :=1; AI[58].RL.V :=40; | AI[58].RH.EN :=1; AI[58].RH.V :=80; | AI[58].L.EN :=0; AI[58].L.V :=0; | AI[58].H.EN :=1; AI[58].H.V :=80; | AI[58].LL.EN :=0; AI[58].LL.V :=0; | AI[58].HH.EN :=1; AI[58].HH.V :=90;
59 |  | AI[59].En := 1; | AI[59].Group := 1; | AI[59].isInvScale := 0; | #REF! | AI[59].ZL := 0; | AI[59].ZH := 150; | AI[59].RL.EN :=1; AI[59].RL.V :=40; | AI[59].RH.EN :=1; AI[59].RH.V :=80; | AI[59].L.EN :=0; AI[59].L.V :=0; | AI[59].H.EN :=1; AI[59].H.V :=80; | AI[59].LL.EN :=0; AI[59].LL.V :=0; | AI[59].HH.EN :=1; AI[59].HH.V :=90;
60 |  | AI[60].En := 1; | AI[60].Group := 1; | AI[60].isInvScale := 0; | #REF! | AI[60].ZL := 0; | AI[60].ZH := 150; | AI[60].RL.EN :=1; AI[60].RL.V :=40; | AI[60].RH.EN :=1; AI[60].RH.V :=80; | AI[60].L.EN :=0; AI[60].L.V :=0; | AI[60].H.EN :=1; AI[60].H.V :=80; | AI[60].LL.EN :=0; AI[60].LL.V :=0; | AI[60].HH.EN :=1; AI[60].HH.V :=90;
61 |  | AI[61].En := 1; | AI[61].Group := 1; | AI[61].isInvScale := 0; | #REF! | AI[61].ZL := 0; | AI[61].ZH := 150; | AI[61].RL.EN :=1; AI[61].RL.V :=40; | AI[61].RH.EN :=1; AI[61].RH.V :=80; | AI[61].L.EN :=0; AI[61].L.V :=0; | AI[61].H.EN :=1; AI[61].H.V :=80; | AI[61].LL.EN :=0; AI[61].LL.V :=0; | AI[61].HH.EN :=1; AI[61].HH.V :=90;
62 |  | AI[62].En := 1; | AI[62].Group := 1; | AI[62].isInvScale := 0; | #REF! | AI[62].ZL := 0; | AI[62].ZH := 150; | AI[62].RL.EN :=1; AI[62].RL.V :=40; | AI[62].RH.EN :=1; AI[62].RH.V :=80; | AI[62].L.EN :=0; AI[62].L.V :=0; | AI[62].H.EN :=1; AI[62].H.V :=80; | AI[62].LL.EN :=0; AI[62].LL.V :=0; | AI[62].HH.EN :=1; AI[62].HH.V :=90;
63 |  | AI[63].En := 1; | AI[63].Group := 1; | AI[63].isInvScale := 0; | #REF! | AI[63].ZL := 0; | AI[63].ZH := 150; | AI[63].RL.EN :=1; AI[63].RL.V :=40; | AI[63].RH.EN :=1; AI[63].RH.V :=80; | AI[63].L.EN :=0; AI[63].L.V :=0; | AI[63].H.EN :=1; AI[63].H.V :=80; | AI[63].LL.EN :=0; AI[63].LL.V :=0; | AI[63].HH.EN :=1; AI[63].HH.V :=90;
64 |  | AI[64].En := 1; | AI[64].Group := 1; | AI[64].isInvScale := 0; | #REF! | AI[64].ZL := 0; | AI[64].ZH := 150; | AI[64].RL.EN :=1; AI[64].RL.V :=40; | AI[64].RH.EN :=1; AI[64].RH.V :=60; | AI[64].L.EN :=0; AI[64].L.V :=0; | AI[64].H.EN :=0; AI[64].H.V :=0; | AI[64].LL.EN :=0; AI[64].LL.V :=0; | AI[64].HH.EN :=0; AI[64].HH.V :=0;
65 |  | AI[65].En := 1; | AI[65].Group := 1; | AI[65].isInvScale := 0; | #REF! | AI[65].ZL := 0; | AI[65].ZH := 150; | AI[65].RL.EN :=1; AI[65].RL.V :=35; | AI[65].RH.EN :=1; AI[65].RH.V :=45; | AI[65].L.EN :=0; AI[65].L.V :=0; | AI[65].H.EN :=0; AI[65].H.V :=0; | AI[65].LL.EN :=0; AI[65].LL.V :=0; | AI[65].HH.EN :=0; AI[65].HH.V :=0;
66 |  | AI[66].En := 1; | AI[66].Group := 1; | AI[66].isInvScale := 0; | #REF! | AI[66].ZL := 0; | AI[66].ZH := 150; | AI[66].RL.EN :=1; AI[66].RL.V :=40; | AI[66].RH.EN :=1; AI[66].RH.V :=60; | AI[66].L.EN :=0; AI[66].L.V :=0; | AI[66].H.EN :=0; AI[66].H.V :=0; | AI[66].LL.EN :=0; AI[66].LL.V :=0; | AI[66].HH.EN :=0; AI[66].HH.V :=0;
67 |  | AI[67].En := 1; | AI[67].Group := 1; | AI[67].isInvScale := 0; | #REF! | AI[67].ZL := 0; | AI[67].ZH := 150; | AI[67].RL.EN :=1; AI[67].RL.V :=35; | AI[67].RH.EN :=1; AI[67].RH.V :=45; | AI[67].L.EN :=0; AI[67].L.V :=0; | AI[67].H.EN :=0; AI[67].H.V :=0; | AI[67].LL.EN :=0; AI[67].LL.V :=0; | AI[67].HH.EN :=0; AI[67].HH.V :=0;
68 |  | AI[68].En := 1; | AI[68].Group := 1; | AI[68].isInvScale := 0; | #REF! | AI[68].ZL := 0; | AI[68].ZH := 150; | AI[68].RL.EN :=1; AI[68].RL.V :=35; | AI[68].RH.EN :=1; AI[68].RH.V :=80; | AI[68].L.EN :=0; AI[68].L.V :=0; | AI[68].H.EN :=0; AI[68].H.V :=0; | AI[68].LL.EN :=0; AI[68].LL.V :=0; | AI[68].HH.EN :=0; AI[68].HH.V :=0;
69 |  | AI[69].En := 1; | AI[69].Group := 1; | AI[69].isInvScale := 0; | #REF! | AI[69].ZL := 0; | AI[69].ZH := 150; | AI[69].RL.EN :=1; AI[69].RL.V :=35; | AI[69].RH.EN :=1; AI[69].RH.V :=80; | AI[69].L.EN :=0; AI[69].L.V :=0; | AI[69].H.EN :=0; AI[69].H.V :=0; | AI[69].LL.EN :=0; AI[69].LL.V :=0; | AI[69].HH.EN :=0; AI[69].HH.V :=0;
70 |  | AI[70].En := 1; | AI[70].Group := 1; | AI[70].isInvScale := 0; | #REF! | AI[70].ZL := 0; | AI[70].ZH := 150; | AI[70].RL.EN :=1; AI[70].RL.V :=35; | AI[70].RH.EN :=1; AI[70].RH.V :=80; | AI[70].L.EN :=0; AI[70].L.V :=0; | AI[70].H.EN :=0; AI[70].H.V :=0; | AI[70].LL.EN :=0; AI[70].LL.V :=0; | AI[70].HH.EN :=0; AI[70].HH.V :=0;
71 |  | AI[71].En := 1; | AI[71].Group := 1; | AI[71].isInvScale := 0; | #REF! | AI[71].ZL := 0; | AI[71].ZH := 150; | AI[71].RL.EN :=1; AI[71].RL.V :=15; | AI[71].RH.EN :=1; AI[71].RH.V :=25; | AI[71].L.EN :=0; AI[71].L.V :=0; | AI[71].H.EN :=0; AI[71].H.V :=0; | AI[71].LL.EN :=0; AI[71].LL.V :=0; | AI[71].HH.EN :=0; AI[71].HH.V :=0;
72 |  | AI[72].En := 1; | AI[72].Group := 1; | AI[72].isInvScale := 0; | #REF! | AI[72].ZL := 0; | AI[72].ZH := 150; | AI[72].RL.EN :=1; AI[72].RL.V :=30; | AI[72].RH.EN :=1; AI[72].RH.V :=70; | AI[72].L.EN :=0; AI[72].L.V :=0; | AI[72].H.EN :=0; AI[72].H.V :=0; | AI[72].LL.EN :=0; AI[72].LL.V :=0; | AI[72].HH.EN :=0; AI[72].HH.V :=0;
73 |  | AI[73].En := 1; | AI[73].Group := 1; | AI[73].isInvScale := 0; | #REF! | AI[73].ZL := 0; | AI[73].ZH := 150; | AI[73].RL.EN :=1; AI[73].RL.V :=30; | AI[73].RH.EN :=1; AI[73].RH.V :=70; | AI[73].L.EN :=0; AI[73].L.V :=0; | AI[73].H.EN :=0; AI[73].H.V :=0; | AI[73].LL.EN :=0; AI[73].LL.V :=0; | AI[73].HH.EN :=0; AI[73].HH.V :=0;
74 |  | AI[74].En := 1; | AI[74].Group := 1; | AI[74].isInvScale := 0; | #REF! | AI[74].ZL := 0; | AI[74].ZH := 150; | AI[74].RL.EN :=1; AI[74].RL.V :=30; | AI[74].RH.EN :=1; AI[74].RH.V :=70; | AI[74].L.EN :=0; AI[74].L.V :=0; | AI[74].H.EN :=0; AI[74].H.V :=0; | AI[74].LL.EN :=0; AI[74].LL.V :=0; | AI[74].HH.EN :=0; AI[74].HH.V :=0;
75 |  | AI[75].En := 1; | AI[75].Group := 1; | AI[75].isInvScale := 0; | #REF! | AI[75].ZL := 0; | AI[75].ZH := 150; | AI[75].RL.EN :=1; AI[75].RL.V :=30; | AI[75].RH.EN :=1; AI[75].RH.V :=70; | AI[75].L.EN :=0; AI[75].L.V :=0; | AI[75].H.EN :=0; AI[75].H.V :=0; | AI[75].LL.EN :=0; AI[75].LL.V :=0; | AI[75].HH.EN :=0; AI[75].HH.V :=0;
76 |  | AI[76].En := 1; | AI[76].Group := 1; | AI[76].isInvScale := 0; | #REF! | AI[76].ZL := 0; | AI[76].ZH := 150; | AI[76].RL.EN :=1; AI[76].RL.V :=30; | AI[76].RH.EN :=1; AI[76].RH.V :=65; | AI[76].L.EN :=0; AI[76].L.V :=0; | AI[76].H.EN :=0; AI[76].H.V :=0; | AI[76].LL.EN :=0; AI[76].LL.V :=0; | AI[76].HH.EN :=0; AI[76].HH.V :=0;
77 |  | AI[77].En := 1; | AI[77].Group := 1; | AI[77].isInvScale := 0; | #REF! | AI[77].ZL := 0; | AI[77].ZH := 150; | AI[77].RL.EN :=1; AI[77].RL.V :=25; | AI[77].RH.EN :=1; AI[77].RH.V :=35; | AI[77].L.EN :=0; AI[77].L.V :=0; | AI[77].H.EN :=0; AI[77].H.V :=0; | AI[77].LL.EN :=0; AI[77].LL.V :=0; | AI[77].HH.EN :=0; AI[77].HH.V :=0;
78 |  | AI[78].En := 1; | AI[78].Group := 1; | AI[78].isInvScale := 0; | #REF! | AI[78].ZL := 0; | AI[78].ZH := 150; | AI[78].RL.EN :=1; AI[78].RL.V :=15; | AI[78].RH.EN :=1; AI[78].RH.V :=40; | AI[78].L.EN :=0; AI[78].L.V :=0; | AI[78].H.EN :=0; AI[78].H.V :=0; | AI[78].LL.EN :=0; AI[78].LL.V :=0; | AI[78].HH.EN :=0; AI[78].HH.V :=0;
79 |  | AI[79].En := 1; | AI[79].Group := 1; | AI[79].isInvScale := 0; | #REF! | AI[79].ZL := 0; | AI[79].ZH := 150; | AI[79].RL.EN :=1; AI[79].RL.V :=30; | AI[79].RH.EN :=1; AI[79].RH.V :=65; | AI[79].L.EN :=0; AI[79].L.V :=0; | AI[79].H.EN :=0; AI[79].H.V :=0; | AI[79].LL.EN :=0; AI[79].LL.V :=0; | AI[79].HH.EN :=0; AI[79].HH.V :=0;
80 |  | AI[80].En := 1; | AI[80].Group := 1; | AI[80].isInvScale := 0; | #REF! | AI[80].ZL := 0; | AI[80].ZH := 150; | AI[80].RL.EN :=1; AI[80].RL.V :=25; | AI[80].RH.EN :=1; AI[80].RH.V :=30; | AI[80].L.EN :=0; AI[80].L.V :=0; | AI[80].H.EN :=0; AI[80].H.V :=0; | AI[80].LL.EN :=0; AI[80].LL.V :=0; | AI[80].HH.EN :=0; AI[80].HH.V :=0;
81 |  | AI[81].En := 1; | AI[81].Group := 1; | AI[81].isInvScale := 0; | #REF! | AI[81].ZL := 0; | AI[81].ZH := 150; | AI[81].RL.EN :=1; AI[81].RL.V :=15; | AI[81].RH.EN :=1; AI[81].RH.V :=40; | AI[81].L.EN :=0; AI[81].L.V :=0; | AI[81].H.EN :=0; AI[81].H.V :=0; | AI[81].LL.EN :=0; AI[81].LL.V :=0; | AI[81].HH.EN :=0; AI[81].HH.V :=0;
82 |  | AI[82].En := 1; | AI[82].Group := 1; | AI[82].isInvScale := 0; | #REF! | AI[82].ZL := 0; | AI[82].ZH := 150; | AI[82].RL.EN :=1; AI[82].RL.V :=17; | AI[82].RH.EN :=1; AI[82].RH.V :=25; | AI[82].L.EN :=0; AI[82].L.V :=0; | AI[82].H.EN :=0; AI[82].H.V :=0; | AI[82].LL.EN :=0; AI[82].LL.V :=0; | AI[82].HH.EN :=0; AI[82].HH.V :=0;
83 |  | AI[83].En := 1; | AI[83].Group := 1; | AI[83].isInvScale := 0; | #REF! | AI[83].ZL := 0; | AI[83].ZH := 150; | AI[83].RL.EN :=1; AI[83].RL.V :=15; | AI[83].RH.EN :=1; AI[83].RH.V :=25; | AI[83].L.EN :=0; AI[83].L.V :=0; | AI[83].H.EN :=0; AI[83].H.V :=0; | AI[83].LL.EN :=0; AI[83].LL.V :=0; | AI[83].HH.EN :=0; AI[83].HH.V :=0;
84 |  | AI[84].En := 1; | AI[84].Group := 1; | AI[84].isInvScale := 0; | #REF! | AI[84].ZL := 0; | AI[84].ZH := 150; | AI[84].RL.EN :=1; AI[84].RL.V :=10; | AI[84].RH.EN :=1; AI[84].RH.V :=30; | AI[84].L.EN :=0; AI[84].L.V :=0; | AI[84].H.EN :=0; AI[84].H.V :=0; | AI[84].LL.EN :=0; AI[84].LL.V :=0; | AI[84].HH.EN :=0; AI[84].HH.V :=0;
85 |  | AI[85].En := 1; | AI[85].Group := 1; | AI[85].isInvScale := 0; | #REF! | AI[85].ZL := 0; | AI[85].ZH := 150; | AI[85].RL.EN :=1; AI[85].RL.V :=10; | AI[85].RH.EN :=1; AI[85].RH.V :=30; | AI[85].L.EN :=0; AI[85].L.V :=0; | AI[85].H.EN :=0; AI[85].H.V :=0; | AI[85].LL.EN :=0; AI[85].LL.V :=0; | AI[85].HH.EN :=0; AI[85].HH.V :=0;
86 |  | AI[86].En := 1; | AI[86].Group := 1; | AI[86].isInvScale := 0; | #REF! | AI[86].ZL := 0; | AI[86].ZH := 150; | AI[86].RL.EN :=1; AI[86].RL.V :=15; | AI[86].RH.EN :=1; AI[86].RH.V :=25; | AI[86].L.EN :=0; AI[86].L.V :=0; | AI[86].H.EN :=0; AI[86].H.V :=0; | AI[86].LL.EN :=0; AI[86].LL.V :=0; | AI[86].HH.EN :=0; AI[86].HH.V :=0;
87 |  | AI[87].En := 1; | AI[87].Group := 1; | AI[87].isInvScale := 0; | #REF! | AI[87].ZL := 0; | AI[87].ZH := 150; | AI[87].RL.EN :=1; AI[87].RL.V :=15; | AI[87].RH.EN :=1; AI[87].RH.V :=25; | AI[87].L.EN :=0; AI[87].L.V :=0; | AI[87].H.EN :=0; AI[87].H.V :=0; | AI[87].LL.EN :=0; AI[87].LL.V :=0; | AI[87].HH.EN :=0; AI[87].HH.V :=0;
88 |  | AI[88].En := 1; | AI[88].Group := 1; | AI[88].isInvScale := 0; | #REF! | AI[88].ZL := 0; | AI[88].ZH := 150; | AI[88].RL.EN :=1; AI[88].RL.V :=30; | AI[88].RH.EN :=1; AI[88].RH.V :=90; | AI[88].L.EN :=0; AI[88].L.V :=0; | AI[88].H.EN :=0; AI[88].H.V :=0; | AI[88].LL.EN :=0; AI[88].LL.V :=0; | AI[88].HH.EN :=0; AI[88].HH.V :=0;
89 |  | AI[89].En := 1; | AI[89].Group := 1; | AI[89].isInvScale := 0; | #REF! | AI[89].ZL := 0; | AI[89].ZH := 150; | AI[89].RL.EN :=1; AI[89].RL.V :=80; | AI[89].RH.EN :=1; AI[89].RH.V :=140; | AI[89].L.EN :=0; AI[89].L.V :=0; | AI[89].H.EN :=0; AI[89].H.V :=0; | AI[89].LL.EN :=0; AI[89].LL.V :=0; | AI[89].HH.EN :=0; AI[89].HH.V :=0;
90 |  | AI[90].En := 1; | AI[90].Group := 1; | AI[90].isInvScale := 0; | #REF! | AI[90].ZL := 0; | AI[90].ZH := 150; | AI[90].RL.EN :=1; AI[90].RL.V :=18; | AI[90].RH.EN :=1; AI[90].RH.V :=30; | AI[90].L.EN :=0; AI[90].L.V :=0; | AI[90].H.EN :=1; AI[90].H.V :=30; | AI[90].LL.EN :=0; AI[90].LL.V :=0; | AI[90].HH.EN :=0; AI[90].HH.V :=0;
91 |  | AI[91].En := 1; | AI[91].Group := 1; | AI[91].isInvScale := 0; | #REF! | AI[91].ZL := -120; | AI[91].ZH := 30; | AI[91].RL.EN :=1; AI[91].RL.V :=-65; | AI[91].RH.EN :=1; AI[91].RH.V :=-55; | AI[91].L.EN :=0; AI[91].L.V :=0; | AI[91].H.EN :=1; AI[91].H.V :=-20; | AI[91].LL.EN :=0; AI[91].LL.V :=0; | AI[91].HH.EN :=0; AI[91].HH.V :=0;
92 |  | AI[92].En := 1; | AI[92].Group := 1; | AI[92].isInvScale := 0; | #REF! | AI[92].ZL := 0; | AI[92].ZH := 150; | AI[92].RL.EN :=1; AI[92].RL.V :=15; | AI[92].RH.EN :=1; AI[92].RH.V :=25; | AI[92].L.EN :=0; AI[92].L.V :=0; | AI[92].H.EN :=0; AI[92].H.V :=0; | AI[92].LL.EN :=0; AI[92].LL.V :=0; | AI[92].HH.EN :=0; AI[92].HH.V :=0;
93 |  | AI[93].En := 0; | AI[93].Group := 0; | AI[93].isInvScale := 0; | #REF! | AI[93].ZL := 0; | AI[93].ZH := 0; | AI[93].RL.EN :=0; AI[93].RL.V :=0; | AI[93].RH.EN :=0; AI[93].RH.V :=0; | AI[93].L.EN :=0; AI[93].L.V :=0; | AI[93].H.EN :=0; AI[93].H.V :=0; | AI[93].LL.EN :=0; AI[93].LL.V :=0; | AI[93].HH.EN :=0; AI[93].HH.V :=0;
94 |  | AI[94].En := 0; | AI[94].Group := 0; | AI[94].isInvScale := 0; | #REF! | AI[94].ZL := 0; | AI[94].ZH := 0; | AI[94].RL.EN :=0; AI[94].RL.V :=0; | AI[94].RH.EN :=0; AI[94].RH.V :=0; | AI[94].L.EN :=0; AI[94].L.V :=0; | AI[94].H.EN :=0; AI[94].H.V :=0; | AI[94].LL.EN :=0; AI[94].LL.V :=0; | AI[94].HH.EN :=0; AI[94].HH.V :=0;
95 |  | AI[95].En := 0; | AI[95].Group := 0; | AI[95].isInvScale := 0; | #REF! | AI[95].ZL := 0; | AI[95].ZH := 0; | AI[95].RL.EN :=0; AI[95].RL.V :=0; | AI[95].RH.EN :=0; AI[95].RH.V :=0; | AI[95].L.EN :=0; AI[95].L.V :=0; | AI[95].H.EN :=0; AI[95].H.V :=0; | AI[95].LL.EN :=0; AI[95].LL.V :=0; | AI[95].HH.EN :=0; AI[95].HH.V :=0;
96 |  | AI[96].En := 1; | AI[96].Group := 1; | AI[96].isInvScale := 0; | #REF! | AI[96].ZL := 0; | AI[96].ZH := 10; | AI[96].RL.EN :=1; AI[96].RL.V :=1; | AI[96].RH.EN :=1; AI[96].RH.V :=8; | AI[96].L.EN :=0; AI[96].L.V :=0; | AI[96].H.EN :=0; AI[96].H.V :=0; | AI[96].LL.EN :=0; AI[96].LL.V :=0; | AI[96].HH.EN :=0; AI[96].HH.V :=0;
97 |  | AI[97].En := 1; | AI[97].Group := 1; | AI[97].isInvScale := 0; | #REF! | AI[97].ZL := 0; | AI[97].ZH := 1; | AI[97].RL.EN :=1; AI[97].RL.V :=0; | AI[97].RH.EN :=1; AI[97].RH.V :=0.58; | AI[97].L.EN :=0; AI[97].L.V :=0; | AI[97].H.EN :=0; AI[97].H.V :=0; | AI[97].LL.EN :=0; AI[97].LL.V :=0; | AI[97].HH.EN :=0; AI[97].HH.V :=0;
98 |  | AI[98].En := 1; | AI[98].Group := 1; | AI[98].isInvScale := 0; | #REF! | AI[98].ZL := 0; | AI[98].ZH := 1; | AI[98].RL.EN :=1; AI[98].RL.V :=0; | AI[98].RH.EN :=1; AI[98].RH.V :=0.58; | AI[98].L.EN :=0; AI[98].L.V :=0; | AI[98].H.EN :=0; AI[98].H.V :=0; | AI[98].LL.EN :=0; AI[98].LL.V :=0; | AI[98].HH.EN :=0; AI[98].HH.V :=0;
99 |  | AI[99].En := 1; | AI[99].Group := 1; | AI[99].isInvScale := 0; | #REF! | AI[99].ZL := 0; | AI[99].ZH := 0.6; | AI[99].RL.EN :=1; AI[99].RL.V :=0; | AI[99].RH.EN :=1; AI[99].RH.V :=0.4; | AI[99].L.EN :=0; AI[99].L.V :=0; | AI[99].H.EN :=0; AI[99].H.V :=0; | AI[99].LL.EN :=0; AI[99].LL.V :=0; | AI[99].HH.EN :=0; AI[99].HH.V :=0;
100 |  | AI[100].En := 1; | AI[100].Group := 1; | AI[100].isInvScale := 0; | #REF! | AI[100].ZL := 0; | AI[100].ZH := 1; | AI[100].RL.EN :=1; AI[100].RL.V :=0; | AI[100].RH.EN :=1; AI[100].RH.V :=0.55; | AI[100].L.EN :=0; AI[100].L.V :=0; | AI[100].H.EN :=0; AI[100].H.V :=0; | AI[100].LL.EN :=0; AI[100].LL.V :=0; | AI[100].HH.EN :=0; AI[100].HH.V :=0;
101 |  | AI[101].En := 1; | AI[101].Group := 1; | AI[101].isInvScale := 0; | #REF! | AI[101].ZL := 0; | AI[101].ZH := 100; | AI[101].RL.EN :=1; AI[101].RL.V :=0; | AI[101].RH.EN :=1; AI[101].RH.V :=60; | AI[101].L.EN :=0; AI[101].L.V :=0; | AI[101].H.EN :=0; AI[101].H.V :=0; | AI[101].LL.EN :=0; AI[101].LL.V :=0; | AI[101].HH.EN :=0; AI[101].HH.V :=0;
102 |  | AI[102].En := 1; | AI[102].Group := 0; | AI[102].isInvScale := 0; | #REF! | AI[102].ZL := 0; | AI[102].ZH := 0; | AI[102].RL.EN :=0; AI[102].RL.V :=0; | AI[102].RH.EN :=0; AI[102].RH.V :=0; | AI[102].L.EN :=0; AI[102].L.V :=0; | AI[102].H.EN :=0; AI[102].H.V :=0; | AI[102].LL.EN :=0; AI[102].LL.V :=0; | AI[102].HH.EN :=0; AI[102].HH.V :=0;
103 |  | AI[103].En := 1; | AI[103].Group := 1; | AI[103].isInvScale := 0; | #REF! | AI[103].ZL := 0; | AI[103].ZH := 1600; | AI[103].RL.EN :=1; AI[103].RL.V :=0; | AI[103].RH.EN :=1; AI[103].RH.V :=1600; | AI[103].L.EN :=1; AI[103].L.V :=250; | AI[103].H.EN :=0; AI[103].H.V :=0; | AI[103].LL.EN :=0; AI[103].LL.V :=0; | AI[103].HH.EN :=0; AI[103].HH.V :=0;
104 |  | AI[104].En := 1; | AI[104].Group := 1; | AI[104].isInvScale := 0; | #REF! | AI[104].ZL := 0; | AI[104].ZH := 1600; | AI[104].RL.EN :=1; AI[104].RL.V :=0; | AI[104].RH.EN :=1; AI[104].RH.V :=1600; | AI[104].L.EN :=1; AI[104].L.V :=250; | AI[104].H.EN :=0; AI[104].H.V :=0; | AI[104].LL.EN :=0; AI[104].LL.V :=0; | AI[104].HH.EN :=0; AI[104].HH.V :=0;
105 |  | AI[105].En := 1; | AI[105].Group := 1; | AI[105].isInvScale := 0; | #REF! | AI[105].ZL := 0; | AI[105].ZH := 1600; | AI[105].RL.EN :=1; AI[105].RL.V :=0; | AI[105].RH.EN :=1; AI[105].RH.V :=1600; | AI[105].L.EN :=1; AI[105].L.V :=250; | AI[105].H.EN :=0; AI[105].H.V :=0; | AI[105].LL.EN :=0; AI[105].LL.V :=0; | AI[105].HH.EN :=0; AI[105].HH.V :=0;
106 |  | AI[106].En := 1; | AI[106].Group := 1; | AI[106].isInvScale := 0; | #REF! | AI[106].ZL := 0; | AI[106].ZH := 1; | AI[106].RL.EN :=1; AI[106].RL.V :=0; | AI[106].RH.EN :=1; AI[106].RH.V :=1; | AI[106].L.EN :=1; AI[106].L.V :=0.1; | AI[106].H.EN :=0; AI[106].H.V :=0; | AI[106].LL.EN :=0; AI[106].LL.V :=0; | AI[106].HH.EN :=0; AI[106].HH.V :=0;
107 |  | AI[107].En := 1; | AI[107].Group := 1; | AI[107].isInvScale := 0; | #REF! | AI[107].ZL := 0; | AI[107].ZH := 0.4; | AI[107].RL.EN :=1; AI[107].RL.V :=0.12; | AI[107].RH.EN :=1; AI[107].RH.V :=0.26; | AI[107].L.EN :=1; AI[107].L.V :=0.12; | AI[107].H.EN :=0; AI[107].H.V :=0; | AI[107].LL.EN :=1; AI[107].LL.V :=0.06; | AI[107].HH.EN :=0; AI[107].HH.V :=0;
108 |  | AI[108].En := 1; | AI[108].Group := 1; | AI[108].isInvScale := 0; | #REF! | AI[108].ZL := 0; | AI[108].ZH := 0.4; | AI[108].RL.EN :=1; AI[108].RL.V :=0.2; | AI[108].RH.EN :=1; AI[108].RH.V :=0.35; | AI[108].L.EN :=1; AI[108].L.V :=0.2; | AI[108].H.EN :=0; AI[108].H.V :=0; | AI[108].LL.EN :=1; AI[108].LL.V :=0.14; | AI[108].HH.EN :=0; AI[108].HH.V :=0;
109 |  | AI[109].En := 1; | AI[109].Group := 1; | AI[109].isInvScale := 0; | #REF! | AI[109].ZL := 0; | AI[109].ZH := 1; | AI[109].RL.EN :=1; AI[109].RL.V :=0; | AI[109].RH.EN :=1; AI[109].RH.V :=1; | AI[109].L.EN :=0; AI[109].L.V :=0; | AI[109].H.EN :=1; AI[109].H.V :=0.2; | AI[109].LL.EN :=0; AI[109].LL.V :=0; | AI[109].HH.EN :=1; AI[109].HH.V :=0.35;
110 |  | AI[110].En := 1; | AI[110].Group := 1; | AI[110].isInvScale := 0; | #REF! | AI[110].ZL := 0; | AI[110].ZH := 1; | AI[110].RL.EN :=1; AI[110].RL.V :=0; | AI[110].RH.EN :=1; AI[110].RH.V :=1; | AI[110].L.EN :=0; AI[110].L.V :=0; | AI[110].H.EN :=1; AI[110].H.V :=0.2; | AI[110].LL.EN :=0; AI[110].LL.V :=0; | AI[110].HH.EN :=1; AI[110].HH.V :=0.35;
111 |  | AI[111].En := 1; | AI[111].Group := 1; | AI[111].isInvScale := 0; | #REF! | AI[111].ZL := 0; | AI[111].ZH := 1; | AI[111].RL.EN :=1; AI[111].RL.V :=0; | AI[111].RH.EN :=1; AI[111].RH.V :=1; | AI[111].L.EN :=0; AI[111].L.V :=0; | AI[111].H.EN :=1; AI[111].H.V :=0.2; | AI[111].LL.EN :=0; AI[111].LL.V :=0; | AI[111].HH.EN :=1; AI[111].HH.V :=0.35;
112 |  | AI[112].En := 1; | AI[112].Group := 1; | AI[112].isInvScale := 0; | #REF! | AI[112].ZL := 0; | AI[112].ZH := 1; | AI[112].RL.EN :=1; AI[112].RL.V :=0; | AI[112].RH.EN :=1; AI[112].RH.V :=1; | AI[112].L.EN :=0; AI[112].L.V :=0; | AI[112].H.EN :=1; AI[112].H.V :=0.2; | AI[112].LL.EN :=0; AI[112].LL.V :=0; | AI[112].HH.EN :=1; AI[112].HH.V :=0.35;
113 |  | AI[113].En := 1; | AI[113].Group := 1; | AI[113].isInvScale := 0; | #REF! | AI[113].ZL := 0; | AI[113].ZH := 100; | AI[113].RL.EN :=1; AI[113].RL.V :=20; | AI[113].RH.EN :=1; AI[113].RH.V :=40; | AI[113].L.EN :=0; AI[113].L.V :=0; | AI[113].H.EN :=0; AI[113].H.V :=0; | AI[113].LL.EN :=0; AI[113].LL.V :=0; | AI[113].HH.EN :=0; AI[113].HH.V :=0;
114 |  | AI[114].En := 1; | AI[114].Group := 1; | AI[114].isInvScale := 0; | #REF! | AI[114].ZL := 0; | AI[114].ZH := 100; | AI[114].RL.EN :=1; AI[114].RL.V :=20; | AI[114].RH.EN :=1; AI[114].RH.V :=40; | AI[114].L.EN :=0; AI[114].L.V :=0; | AI[114].H.EN :=0; AI[114].H.V :=0; | AI[114].LL.EN :=0; AI[114].LL.V :=0; | AI[114].HH.EN :=0; AI[114].HH.V :=0;
115 |  | AI[115].En := 1; | AI[115].Group := 1; | AI[115].isInvScale := 0; | #REF! | AI[115].ZL := 0; | AI[115].ZH := 100; | AI[115].RL.EN :=1; AI[115].RL.V :=20; | AI[115].RH.EN :=1; AI[115].RH.V :=40; | AI[115].L.EN :=0; AI[115].L.V :=0; | AI[115].H.EN :=0; AI[115].H.V :=0; | AI[115].LL.EN :=0; AI[115].LL.V :=0; | AI[115].HH.EN :=0; AI[115].HH.V :=0;
116 |  | AI[116].En := 1; | AI[116].Group := 1; | AI[116].isInvScale := 0; | #REF! | AI[116].ZL := 0; | AI[116].ZH := 100; | AI[116].RL.EN :=1; AI[116].RL.V :=20; | AI[116].RH.EN :=1; AI[116].RH.V :=40; | AI[116].L.EN :=0; AI[116].L.V :=0; | AI[116].H.EN :=0; AI[116].H.V :=0; | AI[116].LL.EN :=0; AI[116].LL.V :=0; | AI[116].HH.EN :=0; AI[116].HH.V :=0;
117 |  | AI[117].En := 1; | AI[117].Group := 1; | AI[117].isInvScale := 0; | #REF! | AI[117].ZL := 0; | AI[117].ZH := 100; | AI[117].RL.EN :=1; AI[117].RL.V :=30; | AI[117].RH.EN :=1; AI[117].RH.V :=80; | AI[117].L.EN :=1; AI[117].L.V :=30; | AI[117].H.EN :=1; AI[117].H.V :=80; | AI[117].LL.EN :=0; AI[117].LL.V :=0; | AI[117].HH.EN :=0; AI[117].HH.V :=0;
118 |  | AI[118].En := 1; | AI[118].Group := 1; | AI[118].isInvScale := 0; | #REF! | AI[118].ZL := 0; | AI[118].ZH := 100; | AI[118].RL.EN :=1; AI[118].RL.V :=40; | AI[118].RH.EN :=1; AI[118].RH.V :=90; | AI[118].L.EN :=0; AI[118].L.V :=0; | AI[118].H.EN :=0; AI[118].H.V :=0; | AI[118].LL.EN :=0; AI[118].LL.V :=0; | AI[118].HH.EN :=0; AI[118].HH.V :=0;
119 |  | AI[119].En := 1; | AI[119].Group := 1; | AI[119].isInvScale := 0; | #REF! | AI[119].ZL := 0; | AI[119].ZH := 100; | AI[119].RL.EN :=1; AI[119].RL.V :=40; | AI[119].RH.EN :=1; AI[119].RH.V :=70; | AI[119].L.EN :=0; AI[119].L.V :=0; | AI[119].H.EN :=0; AI[119].H.V :=0; | AI[119].LL.EN :=0; AI[119].LL.V :=0; | AI[119].HH.EN :=0; AI[119].HH.V :=0;
120 |  | AI[120].En := 1; | AI[120].Group := 1; | AI[120].isInvScale := 0; | #REF! | AI[120].ZL := 0; | AI[120].ZH := 100; | AI[120].RL.EN :=1; AI[120].RL.V :=30; | AI[120].RH.EN :=1; AI[120].RH.V :=50; | AI[120].L.EN :=0; AI[120].L.V :=0; | AI[120].H.EN :=0; AI[120].H.V :=0; | AI[120].LL.EN :=0; AI[120].LL.V :=0; | AI[120].HH.EN :=0; AI[120].HH.V :=0;
121 |  | AI[121].En := 1; | AI[121].Group := 1; | AI[121].isInvScale := 0; | #REF! | AI[121].ZL := 0; | AI[121].ZH := 100; | AI[121].RL.EN :=1; AI[121].RL.V :=30; | AI[121].RH.EN :=1; AI[121].RH.V :=50; | AI[121].L.EN :=0; AI[121].L.V :=0; | AI[121].H.EN :=0; AI[121].H.V :=0; | AI[121].LL.EN :=0; AI[121].LL.V :=0; | AI[121].HH.EN :=0; AI[121].HH.V :=0;
122 |  | AI[122].En := 1; | AI[122].Group := 1; | AI[122].isInvScale := 0; | #REF! | AI[122].ZL := 0; | AI[122].ZH := 100; | AI[122].RL.EN :=1; AI[122].RL.V :=40; | AI[122].RH.EN :=1; AI[122].RH.V :=50; | AI[122].L.EN :=0; AI[122].L.V :=0; | AI[122].H.EN :=0; AI[122].H.V :=0; | AI[122].LL.EN :=0; AI[122].LL.V :=0; | AI[122].HH.EN :=0; AI[122].HH.V :=0;
123 |  | AI[123].En := 1; | AI[123].Group := 1; | AI[123].isInvScale := 0; | #REF! | AI[123].ZL := 0; | AI[123].ZH := 100; | AI[123].RL.EN :=1; AI[123].RL.V :=30; | AI[123].RH.EN :=1; AI[123].RH.V :=50; | AI[123].L.EN :=0; AI[123].L.V :=0; | AI[123].H.EN :=0; AI[123].H.V :=0; | AI[123].LL.EN :=0; AI[123].LL.V :=0; | AI[123].HH.EN :=0; AI[123].HH.V :=0;
124 |  | AI[124].En := 1; | AI[124].Group := 1; | AI[124].isInvScale := 0; | #REF! | AI[124].ZL := 0; | AI[124].ZH := 100; | AI[124].RL.EN :=1; AI[124].RL.V :=25; | AI[124].RH.EN :=1; AI[124].RH.V :=50; | AI[124].L.EN :=0; AI[124].L.V :=0; | AI[124].H.EN :=0; AI[124].H.V :=0; | AI[124].LL.EN :=1; AI[124].LL.V :=25; | AI[124].HH.EN :=0; AI[124].HH.V :=0;
125 |  | AI[125].En := 1; | AI[125].Group := 1; | AI[125].isInvScale := 0; | #REF! | AI[125].ZL := 0; | AI[125].ZH := 25; | AI[125].RL.EN :=1; AI[125].RL.V :=4; | AI[125].RH.EN :=1; AI[125].RH.V :=24; | AI[125].L.EN :=0; AI[125].L.V :=0; | AI[125].H.EN :=0; AI[125].H.V :=0; | AI[125].LL.EN :=0; AI[125].LL.V :=0; | AI[125].HH.EN :=0; AI[125].HH.V :=0;
126 |  | AI[126].En := 1; | AI[126].Group := 1; | AI[126].isInvScale := 0; | #REF! | AI[126].ZL := 0; | AI[126].ZH := 16; | AI[126].RL.EN :=1; AI[126].RL.V :=2; | AI[126].RH.EN :=1; AI[126].RH.V :=15; | AI[126].L.EN :=0; AI[126].L.V :=0; | AI[126].H.EN :=0; AI[126].H.V :=0; | AI[126].LL.EN :=0; AI[126].LL.V :=0; | AI[126].HH.EN :=0; AI[126].HH.V :=0;
127 |  | AI[127].En := 1; | AI[127].Group := 1; | AI[127].isInvScale := 0; | #REF! | AI[127].ZL := 0; | AI[127].ZH := 1; | AI[127].RL.EN :=1; AI[127].RL.V :=0.6; | AI[127].RH.EN :=1; AI[127].RH.V :=0.75; | AI[127].L.EN :=0; AI[127].L.V :=0; | AI[127].H.EN :=0; AI[127].H.V :=0; | AI[127].LL.EN :=0; AI[127].LL.V :=0; | AI[127].HH.EN :=0; AI[127].HH.V :=0;
128 |  | AI[128].En := 1; | AI[128].Group := 1; | AI[128].isInvScale := 0; | #REF! | AI[128].ZL := 0; | AI[128].ZH := 50; | AI[128].RL.EN :=1; AI[128].RL.V :=30; | AI[128].RH.EN :=1; AI[128].RH.V :=50; | AI[128].L.EN :=0; AI[128].L.V :=0; | AI[128].H.EN :=0; AI[128].H.V :=0; | AI[128].LL.EN :=0; AI[128].LL.V :=0; | AI[128].HH.EN :=0; AI[128].HH.V :=0;
129 |  | AI[129].En := 1; | AI[129].Group := 1; | AI[129].isInvScale := 0; | #REF! | AI[129].ZL := 0; | AI[129].ZH := 80; | AI[129].RL.EN :=1; AI[129].RL.V :=70; | AI[129].RH.EN :=1; AI[129].RH.V :=78; | AI[129].L.EN :=1; AI[129].L.V :=37.5; | AI[129].H.EN :=0; AI[129].H.V :=0; | AI[129].LL.EN :=1; AI[129].LL.V :=37.5; | AI[129].HH.EN :=0; AI[129].HH.V :=0;
130 |  | AI[130].En := 1; | AI[130].Group := 1; | AI[130].isInvScale := 0; | #REF! | AI[130].ZL := 0; | AI[130].ZH := 80; | AI[130].RL.EN :=1; AI[130].RL.V :=70; | AI[130].RH.EN :=1; AI[130].RH.V :=75; | AI[130].L.EN :=0; AI[130].L.V :=0; | AI[130].H.EN :=0; AI[130].H.V :=0; | AI[130].LL.EN :=0; AI[130].LL.V :=0; | AI[130].HH.EN :=0; AI[130].HH.V :=0;
131 |  | AI[131].En := 1; | AI[131].Group := 1; | AI[131].isInvScale := 0; | #REF! | AI[131].ZL := 0; | AI[131].ZH := 5; | AI[131].RL.EN :=1; AI[131].RL.V :=2; | AI[131].RH.EN :=1; AI[131].RH.V :=3; | AI[131].L.EN :=0; AI[131].L.V :=0; | AI[131].H.EN :=0; AI[131].H.V :=0; | AI[131].LL.EN :=0; AI[131].LL.V :=0; | AI[131].HH.EN :=0; AI[131].HH.V :=0;
132 |  | AI[132].En := 1; | AI[132].Group := 1; | AI[132].isInvScale := 0; | #REF! | AI[132].ZL := 0; | AI[132].ZH := 80; | AI[132].RL.EN :=1; AI[132].RL.V :=70; | AI[132].RH.EN :=1; AI[132].RH.V :=75; | AI[132].L.EN :=1; AI[132].L.V :=24; | AI[132].H.EN :=0; AI[132].H.V :=0; | AI[132].LL.EN :=1; AI[132].LL.V :=24; | AI[132].HH.EN :=0; AI[132].HH.V :=0;
133 |  | AI[133].En := 1; | AI[133].Group := 1; | AI[133].isInvScale := 0; | #REF! | AI[133].ZL := 0; | AI[133].ZH := 1; | AI[133].RL.EN :=1; AI[133].RL.V :=0; | AI[133].RH.EN :=1; AI[133].RH.V :=1; | AI[133].L.EN :=0; AI[133].L.V :=0; | AI[133].H.EN :=0; AI[133].H.V :=0; | AI[133].LL.EN :=0; AI[133].LL.V :=0; | AI[133].HH.EN :=0; AI[133].HH.V :=0;
134 |  | AI[134].En := 1; | AI[134].Group := 1; | AI[134].isInvScale := 0; | #REF! | AI[134].ZL := -20; | AI[134].ZH := 80; | AI[134].RL.EN :=1; AI[134].RL.V :=5; | AI[134].RH.EN :=1; AI[134].RH.V :=50; | AI[134].L.EN :=0; AI[134].L.V :=0; | AI[134].H.EN :=0; AI[134].H.V :=0; | AI[134].LL.EN :=0; AI[134].LL.V :=0; | AI[134].HH.EN :=0; AI[134].HH.V :=0;
135 |  | AI[135].En := 1; | AI[135].Group := 1; | AI[135].isInvScale := 0; | #REF! | AI[135].ZL := 0; | AI[135].ZH := 1; | AI[135].RL.EN :=1; AI[135].RL.V :=0.3; | AI[135].RH.EN :=1; AI[135].RH.V :=0.5; | AI[135].L.EN :=0; AI[135].L.V :=0; | AI[135].H.EN :=0; AI[135].H.V :=0; | AI[135].LL.EN :=0; AI[135].LL.V :=0; | AI[135].HH.EN :=0; AI[135].HH.V :=0;
136 |  | AI[136].En := 1; | AI[136].Group := 1; | AI[136].isInvScale := 0; | #REF! | AI[136].ZL := 0; | AI[136].ZH := 100; | AI[136].RL.EN :=1; AI[136].RL.V :=30; | AI[136].RH.EN :=1; AI[136].RH.V :=60; | AI[136].L.EN :=1; AI[136].L.V :=30; | AI[136].H.EN :=1; AI[136].H.V :=60; | AI[136].LL.EN :=0; AI[136].LL.V :=0; | AI[136].HH.EN :=0; AI[136].HH.V :=0;
137 |  | AI[137].En := 1; | AI[137].Group := 1; | AI[137].isInvScale := 0; | #REF! | AI[137].ZL := 0; | AI[137].ZH := 100; | AI[137].RL.EN :=1; AI[137].RL.V :=30; | AI[137].RH.EN :=1; AI[137].RH.V :=60; | AI[137].L.EN :=1; AI[137].L.V :=30; | AI[137].H.EN :=0; AI[137].H.V :=0; | AI[137].LL.EN :=0; AI[137].LL.V :=0; | AI[137].HH.EN :=0; AI[137].HH.V :=0;
138 |  | AI[138].En := 1; | AI[138].Group := 1; | AI[138].isInvScale := 0; | #REF! | AI[138].ZL := 0; | AI[138].ZH := 0.1; | AI[138].RL.EN :=1; AI[138].RL.V :=0.02; | AI[138].RH.EN :=1; AI[138].RH.V :=0.09; | AI[138].L.EN :=0; AI[138].L.V :=0; | AI[138].H.EN :=0; AI[138].H.V :=0; | AI[138].LL.EN :=0; AI[138].LL.V :=0; | AI[138].HH.EN :=0; AI[138].HH.V :=0;
139 |  | AI[139].En := 1; | AI[139].Group := 1; | AI[139].isInvScale := 0; | #REF! | AI[139].ZL := 0; | AI[139].ZH := 0.6; | AI[139].RL.EN :=1; AI[139].RL.V :=0.2; | AI[139].RH.EN :=1; AI[139].RH.V :=0.37; | AI[139].L.EN :=0; AI[139].L.V :=0; | AI[139].H.EN :=0; AI[139].H.V :=0; | AI[139].LL.EN :=0; AI[139].LL.V :=0; | AI[139].HH.EN :=0; AI[139].HH.V :=0;
140 |  | AI[140].En := 1; | AI[140].Group := 1; | AI[140].isInvScale := 0; | #REF! | AI[140].ZL := 0; | AI[140].ZH := 2.5; | AI[140].RL.EN :=1; AI[140].RL.V :=1.1; | AI[140].RH.EN :=1; AI[140].RH.V :=1.5; | AI[140].L.EN :=0; AI[140].L.V :=0; | AI[140].H.EN :=0; AI[140].H.V :=0; | AI[140].LL.EN :=0; AI[140].LL.V :=0; | AI[140].HH.EN :=0; AI[140].HH.V :=0;
141 |  | AI[141].En := 1; | AI[141].Group := 1; | AI[141].isInvScale := 0; | #REF! | AI[141].ZL := 0; | AI[141].ZH := 1.6; | AI[141].RL.EN :=1; AI[141].RL.V :=0.95; | AI[141].RH.EN :=1; AI[141].RH.V :=1.2; | AI[141].L.EN :=0; AI[141].L.V :=0; | AI[141].H.EN :=0; AI[141].H.V :=0; | AI[141].LL.EN :=0; AI[141].LL.V :=0; | AI[141].HH.EN :=0; AI[141].HH.V :=0;
142 |  | AI[142].En := 1; | AI[142].Group := 1; | AI[142].isInvScale := 0; | #REF! | AI[142].ZL := 0; | AI[142].ZH := 0.4; | AI[142].RL.EN :=1; AI[142].RL.V :=0.15; | AI[142].RH.EN :=1; AI[142].RH.V :=0.22; | AI[142].L.EN :=1; AI[142].L.V :=0.14; | AI[142].H.EN :=0; AI[142].H.V :=0; | AI[142].LL.EN :=1; AI[142].LL.V :=0.14; | AI[142].HH.EN :=0; AI[142].HH.V :=0;
143 |  | AI[143].En := 0; | AI[143].Group := 0; | AI[143].isInvScale := 0; | #REF! | AI[143].ZL := 0; | AI[143].ZH := 0; | AI[143].RL.EN :=0; AI[143].RL.V :=0; | AI[143].RH.EN :=0; AI[143].RH.V :=0; | AI[143].L.EN :=0; AI[143].L.V :=0; | AI[143].H.EN :=0; AI[143].H.V :=0; | AI[143].LL.EN :=0; AI[143].LL.V :=0; | AI[143].HH.EN :=0; AI[143].HH.V :=0;
144 |  | AI[144].En := 1; | AI[144].Group := 0; | AI[144].isInvScale := 0; | #REF! | AI[144].ZL := 0; | AI[144].ZH := 0; | AI[144].RL.EN :=0; AI[144].RL.V :=0; | AI[144].RH.EN :=0; AI[144].RH.V :=0; | AI[144].L.EN :=0; AI[144].L.V :=0; | AI[144].H.EN :=0; AI[144].H.V :=0; | AI[144].LL.EN :=1; AI[144].LL.V :=0.8; | AI[144].HH.EN :=0; AI[144].HH.V :=0;
145 |  | AI[145].En := 1; | AI[145].Group := 0; | AI[145].isInvScale := 0; | #REF! | AI[145].ZL := 0; | AI[145].ZH := 0; | AI[145].RL.EN :=0; AI[145].RL.V :=0; | AI[145].RH.EN :=0; AI[145].RH.V :=0; | AI[145].L.EN :=0; AI[145].L.V :=0; | AI[145].H.EN :=0; AI[145].H.V :=0; | AI[145].LL.EN :=1; AI[145].LL.V :=0.8; | AI[145].HH.EN :=0; AI[145].HH.V :=0;
146 |  | AI[146].En := 1; | AI[146].Group := 0; | AI[146].isInvScale := 0; | #REF! | AI[146].ZL := 0; | AI[146].ZH := 0; | AI[146].RL.EN :=0; AI[146].RL.V :=0; | AI[146].RH.EN :=0; AI[146].RH.V :=0; | AI[146].L.EN :=0; AI[146].L.V :=0; | AI[146].H.EN :=0; AI[146].H.V :=0; | AI[146].LL.EN :=0; AI[146].LL.V :=0; | AI[146].HH.EN :=0; AI[146].HH.V :=0;
147 |  | AI[147].En := 1; | AI[147].Group := 0; | AI[147].isInvScale := 0; | #REF! | AI[147].ZL := 0; | AI[147].ZH := 0; | AI[147].RL.EN :=0; AI[147].RL.V :=0; | AI[147].RH.EN :=0; AI[147].RH.V :=0; | AI[147].L.EN :=0; AI[147].L.V :=0; | AI[147].H.EN :=0; AI[147].H.V :=0; | AI[147].LL.EN :=0; AI[147].LL.V :=0; | AI[147].HH.EN :=0; AI[147].HH.V :=0;
148 |  | AI[148].En := 1; | AI[148].Group := 0; | AI[148].isInvScale := 0; | #REF! | AI[148].ZL := 0; | AI[148].ZH := 0; | AI[148].RL.EN :=0; AI[148].RL.V :=0; | AI[148].RH.EN :=0; AI[148].RH.V :=0; | AI[148].L.EN :=0; AI[148].L.V :=0; | AI[148].H.EN :=0; AI[148].H.V :=0; | AI[148].LL.EN :=0; AI[148].LL.V :=0; | AI[148].HH.EN :=0; AI[148].HH.V :=0;
149 |  | AI[149].En := 1; | AI[149].Group := 0; | AI[149].isInvScale := 0; | #REF! | AI[149].ZL := 0; | AI[149].ZH := 0; | AI[149].RL.EN :=0; AI[149].RL.V :=0; | AI[149].RH.EN :=0; AI[149].RH.V :=0; | AI[149].L.EN :=0; AI[149].L.V :=0; | AI[149].H.EN :=0; AI[149].H.V :=0; | AI[149].LL.EN :=0; AI[149].LL.V :=0; | AI[149].HH.EN :=0; AI[149].HH.V :=0;
150 |  | AI[150].En := 1; | AI[150].Group := 0; | AI[150].isInvScale := 0; | #REF! | AI[150].ZL := 0; | AI[150].ZH := 0; | AI[150].RL.EN :=0; AI[150].RL.V :=0; | AI[150].RH.EN :=0; AI[150].RH.V :=0; | AI[150].L.EN :=0; AI[150].L.V :=0; | AI[150].H.EN :=0; AI[150].H.V :=0; | AI[150].LL.EN :=0; AI[150].LL.V :=0; | AI[150].HH.EN :=0; AI[150].HH.V :=0;
151 |  | AI[151].En := 1; | AI[151].Group := 0; | AI[151].isInvScale := 0; | #REF! | AI[151].ZL := 0; | AI[151].ZH := 0; | AI[151].RL.EN :=0; AI[151].RL.V :=0; | AI[151].RH.EN :=0; AI[151].RH.V :=0; | AI[151].L.EN :=0; AI[151].L.V :=0; | AI[151].H.EN :=0; AI[151].H.V :=0; | AI[151].LL.EN :=0; AI[151].LL.V :=0; | AI[151].HH.EN :=0; AI[151].HH.V :=0;
152 |  | AI[152].En := 1; | AI[152].Group := 0; | AI[152].isInvScale := 0; | #REF! | AI[152].ZL := 0; | AI[152].ZH := 0; | AI[152].RL.EN :=0; AI[152].RL.V :=0; | AI[152].RH.EN :=0; AI[152].RH.V :=0; | AI[152].L.EN :=0; AI[152].L.V :=0; | AI[152].H.EN :=0; AI[152].H.V :=0; | AI[152].LL.EN :=0; AI[152].LL.V :=0; | AI[152].HH.EN :=0; AI[152].HH.V :=0;
153 |  | AI[153].En := 1; | AI[153].Group := 0; | AI[153].isInvScale := 0; | #REF! | AI[153].ZL := 0; | AI[153].ZH := 0; | AI[153].RL.EN :=0; AI[153].RL.V :=0; | AI[153].RH.EN :=0; AI[153].RH.V :=0; | AI[153].L.EN :=0; AI[153].L.V :=0; | AI[153].H.EN :=0; AI[153].H.V :=0; | AI[153].LL.EN :=0; AI[153].LL.V :=0; | AI[153].HH.EN :=0; AI[153].HH.V :=0;
154 |  | AI[154].En := 1; | AI[154].Group := 0; | AI[154].isInvScale := 0; | #REF! | AI[154].ZL := 0; | AI[154].ZH := 0; | AI[154].RL.EN :=0; AI[154].RL.V :=0; | AI[154].RH.EN :=0; AI[154].RH.V :=0; | AI[154].L.EN :=0; AI[154].L.V :=0; | AI[154].H.EN :=0; AI[154].H.V :=0; | AI[154].LL.EN :=0; AI[154].LL.V :=0; | AI[154].HH.EN :=0; AI[154].HH.V :=0;
155 |  | AI[155].En := 1; | AI[155].Group := 0; | AI[155].isInvScale := 0; | #REF! | AI[155].ZL := 0; | AI[155].ZH := 0; | AI[155].RL.EN :=0; AI[155].RL.V :=0; | AI[155].RH.EN :=0; AI[155].RH.V :=0; | AI[155].L.EN :=0; AI[155].L.V :=0; | AI[155].H.EN :=0; AI[155].H.V :=0; | AI[155].LL.EN :=0; AI[155].LL.V :=0; | AI[155].HH.EN :=0; AI[155].HH.V :=0;
156 |  | AI[156].En := 1; | AI[156].Group := 0; | AI[156].isInvScale := 0; | #REF! | AI[156].ZL := 0; | AI[156].ZH := 400; | AI[156].RL.EN :=0; AI[156].RL.V :=0; | AI[156].RH.EN :=0; AI[156].RH.V :=0; | AI[156].L.EN :=0; AI[156].L.V :=0; | AI[156].H.EN :=0; AI[156].H.V :=0; | AI[156].LL.EN :=0; AI[156].LL.V :=0; | AI[156].HH.EN :=0; AI[156].HH.V :=0;
157 |  | AI[157].En := 1; | AI[157].Group := 0; | AI[157].isInvScale := 0; | #REF! | AI[157].ZL := 0; | AI[157].ZH := 1; | AI[157].RL.EN :=0; AI[157].RL.V :=0; | AI[157].RH.EN :=0; AI[157].RH.V :=0; | AI[157].L.EN :=0; AI[157].L.V :=0; | AI[157].H.EN :=0; AI[157].H.V :=0; | AI[157].LL.EN :=0; AI[157].LL.V :=0; | AI[157].HH.EN :=0; AI[157].HH.V :=0;
158 |  | AI[158].En := 1; | AI[158].Group := 0; | AI[158].isInvScale := 0; | #REF! | AI[158].ZL := 0; | AI[158].ZH := 6; | AI[158].RL.EN :=0; AI[158].RL.V :=0; | AI[158].RH.EN :=0; AI[158].RH.V :=0; | AI[158].L.EN :=0; AI[158].L.V :=0; | AI[158].H.EN :=0; AI[158].H.V :=0; | AI[158].LL.EN :=0; AI[158].LL.V :=0; | AI[158].HH.EN :=0; AI[158].HH.V :=0;
159 |  | AI[159].En := 1; | AI[159].Group := 0; | AI[159].isInvScale := 0; | #REF! | AI[159].ZL := -50; | AI[159].ZH := 50; | AI[159].RL.EN :=0; AI[159].RL.V :=0; | AI[159].RH.EN :=0; AI[159].RH.V :=0; | AI[159].L.EN :=0; AI[159].L.V :=0; | AI[159].H.EN :=0; AI[159].H.V :=0; | AI[159].LL.EN :=0; AI[159].LL.V :=0; | AI[159].HH.EN :=0; AI[159].HH.V :=0;

## Init_AO
| // | EN | aiNum | Каскад | Мастер | SP-PV
0 |  | AO[0].En := 1; | AO[0].AiNum := 23; | AO[0].isCascade := 0; | AO[0].isMaster := 0; | AO[0].sppv := 0;
1 |  | AO[1].En := 1; | AO[1].AiNum := 0; | AO[1].isCascade := 0; | AO[1].isMaster := 0; | AO[1].sppv := 0;
2 |  | AO[2].En := 1; | AO[2].AiNum := 23; | AO[2].isCascade := 0; | AO[2].isMaster := 0; | AO[2].sppv := 0;
3 |  | AO[3].En := 1; | AO[3].AiNum := 31; | AO[3].isCascade := 0; | AO[3].isMaster := 0; | AO[3].sppv := 0;
4 |  | AO[4].En := 1; | AO[4].AiNum := 26; | AO[4].isCascade := 0; | AO[4].isMaster := 0; | AO[4].sppv := 0;
5 |  | AO[5].En := 1; | AO[5].AiNum := 134; | AO[5].isCascade := 0; | AO[5].isMaster := 0; | AO[5].sppv := 0;
6 |  | AO[6].En := 1; | AO[6].AiNum := 135; | AO[6].isCascade := 0; | AO[6].isMaster := 0; | AO[6].sppv := 0;
7 |  | AO[7].En := 1; | AO[7].AiNum := 132; | AO[7].isCascade := 0; | AO[7].isMaster := 0; | AO[7].sppv := 0;
8 |  | AO[8].En := 1; | AO[8].AiNum := 127; | AO[8].isCascade := 0; | AO[8].isMaster := 0; | AO[8].sppv := 0;
9 |  | AO[9].En := 1; | AO[9].AiNum := 100; | AO[9].isCascade := 0; | AO[9].isMaster := 0; | AO[9].sppv := 0;
10 |  | AO[10].En := 1; | AO[10].AiNum := 117; | AO[10].isCascade := 0; | AO[10].isMaster := 0; | AO[10].sppv := 0;
11 |  | AO[11].En := 1; | AO[11].AiNum := 118; | AO[11].isCascade := 0; | AO[11].isMaster := 0; | AO[11].sppv := 0;
12 |  | AO[12].En := 1; | AO[12].AiNum := 121; | AO[12].isCascade := 0; | AO[12].isMaster := 0; | AO[12].sppv := 0;
13 |  | AO[13].En := 1; | AO[13].AiNum := 122; | AO[13].isCascade := 0; | AO[13].isMaster := 0; | AO[13].sppv := 0;
14 |  | AO[14].En := 1; | AO[14].AiNum := 123; | AO[14].isCascade := 0; | AO[14].isMaster := 0; | AO[14].sppv := 0;
15 |  | AO[15].En := 1; | AO[15].AiNum := -1; | AO[15].isCascade := 0; | AO[15].isMaster := 0; | AO[15].sppv := 0;
16 |  | AO[16].En := 1; | AO[16].AiNum := 131; | AO[16].isCascade := 0; | AO[16].isMaster := 0; | AO[16].sppv := 0;
17 |  | AO[17].En := 1; | AO[17].AiNum := 119; | AO[17].isCascade := 0; | AO[17].isMaster := 0; | AO[17].sppv := 0;
18 |  | AO[18].En := 1; | AO[18].AiNum := 124; | AO[18].isCascade := 0; | AO[18].isMaster := 0; | AO[18].sppv := 0;
19 |  | AO[19].En := 1; | AO[19].AiNum := 120; | AO[19].isCascade := 0; | AO[19].isMaster := 0; | AO[19].sppv := 0;
20 |  | AO[20].En := 1; | AO[20].AiNum := 97; | AO[20].isCascade := 0; | AO[20].isMaster := 0; | AO[20].sppv := 0;
21 |  | AO[21].En := 1; | AO[21].AiNum := 98; | AO[21].isCascade := 0; | AO[21].isMaster := 0; | AO[21].sppv := 0;
22 |  | AO[22].En := 1; | AO[22].AiNum := 99; | AO[22].isCascade := 0; | AO[22].isMaster := 0; | AO[22].sppv := 0;
23 |  | AO[23].En := 1; | AO[23].AiNum := 142; | AO[23].isCascade := 0; | AO[23].isMaster := 0; | AO[23].sppv := 0;

## Init_DIO
| // | EN | group | Norm | ALARM
0 |  | dio[0].En := 1; | DIO[0].Group := 0; | DIO[0].vNorm := 0; | DIO[0].ALARM.en :=0;
1 |  | dio[1].En := 1; | DIO[1].Group := 0; | DIO[1].vNorm := 0; | DIO[1].ALARM.en :=0;
2 |  | dio[2].En := 0; | DIO[2].Group := 0; | DIO[2].vNorm := 0; | DIO[2].ALARM.en :=0;
3 |  | dio[3].En := 1; | DIO[3].Group := 1; | DIO[3].vNorm := 1; | DIO[3].ALARM.en :=0;
4 |  | dio[4].En := 1; | DIO[4].Group := 1; | DIO[4].vNorm := 1; | DIO[4].ALARM.en :=0;
5 |  | dio[5].En := 1; | DIO[5].Group := 1; | DIO[5].vNorm := 1; | DIO[5].ALARM.en :=0;
6 |  | dio[6].En := 1; | DIO[6].Group := 1; | DIO[6].vNorm := 1; | DIO[6].ALARM.en :=0;
7 |  | dio[7].En := 0; | DIO[7].Group := 0; | DIO[7].vNorm := 0; | DIO[7].ALARM.en :=0;
8 |  | dio[8].En := 0; | DIO[8].Group := 0; | DIO[8].vNorm := 0; | DIO[8].ALARM.en :=0;
9 |  | dio[9].En := 0; | DIO[9].Group := 0; | DIO[9].vNorm := 0; | DIO[9].ALARM.en :=0;
10 |  | dio[10].En := 0; | DIO[10].Group := 0; | DIO[10].vNorm := 0; | DIO[10].ALARM.en :=0;
11 |  | dio[11].En := 1; | DIO[11].Group := 1; | DIO[11].vNorm := 0; | DIO[11].ALARM.en :=1;
12 |  | dio[12].En := 1; | DIO[12].Group := 1; | DIO[12].vNorm := 0; | DIO[12].ALARM.en :=1;
13 |  | dio[13].En := 1; | DIO[13].Group := 1; | DIO[13].vNorm := 0; | DIO[13].ALARM.en :=1;
14 |  | dio[14].En := 1; | DIO[14].Group := 1; | DIO[14].vNorm := 0; | DIO[14].ALARM.en :=1;
15 |  | dio[15].En := 1; | DIO[15].Group := 1; | DIO[15].vNorm := 0; | DIO[15].ALARM.en :=1;
16 |  | dio[16].En := 1; | DIO[16].Group := 1; | DIO[16].vNorm := 0; | DIO[16].ALARM.en :=1;
17 |  | dio[17].En := 1; | DIO[17].Group := 1; | DIO[17].vNorm := 0; | DIO[17].ALARM.en :=1;
18 |  | dio[18].En := 1; | DIO[18].Group := 1; | DIO[18].vNorm := 0; | DIO[18].ALARM.en :=1;
19 |  | dio[19].En := 1; | DIO[19].Group := 1; | DIO[19].vNorm := 0; | DIO[19].ALARM.en :=1;
20 |  | dio[20].En := 1; | DIO[20].Group := 0; | DIO[20].vNorm := 1; | DIO[20].ALARM.en :=1;
21 |  | dio[21].En := 1; | DIO[21].Group := 0; | DIO[21].vNorm := 1; | DIO[21].ALARM.en :=1;
22 |  | dio[22].En := 1; | DIO[22].Group := 1; | DIO[22].vNorm := 0; | DIO[22].ALARM.en :=1;
23 |  | dio[23].En := 1; | DIO[23].Group := 1; | DIO[23].vNorm := 0; | DIO[23].ALARM.en :=1;
24 |  | dio[24].En := 1; | DIO[24].Group := 1; | DIO[24].vNorm := 0; | DIO[24].ALARM.en :=1;
25 |  | dio[25].En := 1; | DIO[25].Group := 1; | DIO[25].vNorm := 0; | DIO[25].ALARM.en :=1;
26 |  | dio[26].En := 0; | DIO[26].Group := 0; | DIO[26].vNorm := 0; | DIO[26].ALARM.en :=0;
27 |  | dio[27].En := 0; | DIO[27].Group := 0; | DIO[27].vNorm := 0; | DIO[27].ALARM.en :=0;
28 |  | dio[28].En := 0; | DIO[28].Group := 0; | DIO[28].vNorm := 0; | DIO[28].ALARM.en :=0;
29 |  | dio[29].En := 0; | DIO[29].Group := 0; | DIO[29].vNorm := 0; | DIO[29].ALARM.en :=0;
30 |  | dio[30].En := 0; | DIO[30].Group := 0; | DIO[30].vNorm := 0; | DIO[30].ALARM.en :=0;
31 |  | dio[31].En := 0; | DIO[31].Group := 0; | DIO[31].vNorm := 0; | DIO[31].ALARM.en :=0;
32 |  | dio[32].En := 1; | DIO[32].Group := 1; | DIO[32].vNorm := 1; | DIO[32].ALARM.en :=1;
33 |  | dio[33].En := 1; | DIO[33].Group := 1; | DIO[33].vNorm := 1; | DIO[33].ALARM.en :=1;
34 |  | dio[34].En := 1; | DIO[34].Group := 1; | DIO[34].vNorm := 1; | DIO[34].ALARM.en :=1;
35 |  | dio[35].En := 1; | DIO[35].Group := 1; | DIO[35].vNorm := 1; | DIO[35].ALARM.en :=1;
36 |  | dio[36].En := 1; | DIO[36].Group := 1; | DIO[36].vNorm := 1; | DIO[36].ALARM.en :=1;
37 |  | dio[37].En := 1; | DIO[37].Group := 1; | DIO[37].vNorm := 1; | DIO[37].ALARM.en :=1;
38 |  | dio[38].En := 1; | DIO[38].Group := 1; | DIO[38].vNorm := 1; | DIO[38].ALARM.en :=1;
39 |  | dio[39].En := 1; | DIO[39].Group := 1; | DIO[39].vNorm := 1; | DIO[39].ALARM.en :=1;
40 |  | dio[40].En := 1; | DIO[40].Group := 1; | DIO[40].vNorm := 1; | DIO[40].ALARM.en :=1;
41 |  | dio[41].En := 1; | DIO[41].Group := 1; | DIO[41].vNorm := 1; | DIO[41].ALARM.en :=1;
42 |  | dio[42].En := 1; | DIO[42].Group := 1; | DIO[42].vNorm := 1; | DIO[42].ALARM.en :=1;
43 |  | dio[43].En := 1; | DIO[43].Group := 1; | DIO[43].vNorm := 1; | DIO[43].ALARM.en :=1;
44 |  | dio[44].En := 1; | DIO[44].Group := 1; | DIO[44].vNorm := 1; | DIO[44].ALARM.en :=1;
45 |  | dio[45].En := 1; | DIO[45].Group := 1; | DIO[45].vNorm := 1; | DIO[45].ALARM.en :=1;
46 |  | dio[46].En := 1; | DIO[46].Group := 1; | DIO[46].vNorm := 1; | DIO[46].ALARM.en :=1;
47 |  | dio[47].En := 1; | DIO[47].Group := 1; | DIO[47].vNorm := 0; | DIO[47].ALARM.en :=1;
48 |  | dio[48].En := 1; | DIO[48].Group := 0; | DIO[48].vNorm := 0; | DIO[48].ALARM.en :=0;
49 |  | dio[49].En := 1; | DIO[49].Group := 0; | DIO[49].vNorm := 0; | DIO[49].ALARM.en :=0;
50 |  | dio[50].En := 1; | DIO[50].Group := 0; | DIO[50].vNorm := 0; | DIO[50].ALARM.en :=0;
51 |  | dio[51].En := 1; | DIO[51].Group := 0; | DIO[51].vNorm := 0; | DIO[51].ALARM.en :=0;
52 |  | dio[52].En := 1; | DIO[52].Group := 0; | DIO[52].vNorm := 0; | DIO[52].ALARM.en :=0;
53 |  | dio[53].En := 1; | DIO[53].Group := 0; | DIO[53].vNorm := 0; | DIO[53].ALARM.en :=0;
54 |  | dio[54].En := 1; | DIO[54].Group := 0; | DIO[54].vNorm := 0; | DIO[54].ALARM.en :=0;
55 |  | dio[55].En := 1; | DIO[55].Group := 0; | DIO[55].vNorm := 0; | DIO[55].ALARM.en :=0;
56 |  | dio[56].En := 1; | DIO[56].Group := 0; | DIO[56].vNorm := 0; | DIO[56].ALARM.en :=0;
57 |  | dio[57].En := 1; | DIO[57].Group := 0; | DIO[57].vNorm := 0; | DIO[57].ALARM.en :=0;
58 |  | dio[58].En := 1; | DIO[58].Group := 0; | DIO[58].vNorm := 0; | DIO[58].ALARM.en :=0;
59 |  | dio[59].En := 1; | DIO[59].Group := 0; | DIO[59].vNorm := 0; | DIO[59].ALARM.en :=0;
60 |  | dio[60].En := 1; | DIO[60].Group := 0; | DIO[60].vNorm := 0; | DIO[60].ALARM.en :=0;
61 |  | dio[61].En := 1; | DIO[61].Group := 0; | DIO[61].vNorm := 0; | DIO[61].ALARM.en :=0;
62 |  | dio[62].En := 1; | DIO[62].Group := 0; | DIO[62].vNorm := 0; | DIO[62].ALARM.en :=0;
63 |  | dio[63].En := 1; | DIO[63].Group := 0; | DIO[63].vNorm := 1; | DIO[63].ALARM.en :=1;

## Init_DO
| // | EN | group | Norm | ALARM
64 |  | DIO[64].En := 1; | DIO[64].Group := 1; | DIO[64].vNorm := 0; | DIO[64].ALARM.en :=0;
65 |  | DIO[65].En := 1; | DIO[65].Group := 1; | DIO[65].vNorm := 0; | DIO[65].ALARM.en :=0;
66 |  | DIO[66].En := 1; | DIO[66].Group := 1; | DIO[66].vNorm := 0; | DIO[66].ALARM.en :=0;
67 |  | DIO[67].En := 1; | DIO[67].Group := 1; | DIO[67].vNorm := 0; | DIO[67].ALARM.en :=0;
68 |  | DIO[68].En := 1; | DIO[68].Group := 1; | DIO[68].vNorm := 0; | DIO[68].ALARM.en :=0;
69 |  | DIO[69].En := 1; | DIO[69].Group := 0; | DIO[69].vNorm := 0; | DIO[69].ALARM.en :=0;
70 |  | DIO[70].En := 1; | DIO[70].Group := 0; | DIO[70].vNorm := 0; | DIO[70].ALARM.en :=0;
71 |  | DIO[71].En := 1; | DIO[71].Group := 0; | DIO[71].vNorm := 0; | DIO[71].ALARM.en :=0;
72 |  | DIO[72].En := 1; | DIO[72].Group := 0; | DIO[72].vNorm := 0; | DIO[72].ALARM.en :=0;
73 |  | DIO[73].En := 1; | DIO[73].Group := 0; | DIO[73].vNorm := 0; | DIO[73].ALARM.en :=0;
74 |  | DIO[74].En := 1; | DIO[74].Group := 1; | DIO[74].vNorm := 0; | DIO[74].ALARM.en :=1;
75 |  | DIO[75].En := 1; | DIO[75].Group := 1; | DIO[75].vNorm := 1; | DIO[75].ALARM.en :=1;
76 |  | DIO[76].En := 1; | DIO[76].Group := 1; | DIO[76].vNorm := 1; | DIO[76].ALARM.en :=1;
77 |  | DIO[77].En := 1; | DIO[77].Group := 1; | DIO[77].vNorm := 1; | DIO[77].ALARM.en :=1;
78 |  | DIO[78].En := 1; | DIO[78].Group := 1; | DIO[78].vNorm := 1; | DIO[78].ALARM.en :=1;
79 |  | DIO[79].En := 1; | DIO[79].Group := 1; | DIO[79].vNorm := 1; | DIO[79].ALARM.en :=1;
80 |  | DIO[80].En := 1; | DIO[80].Group := 1; | DIO[80].vNorm := 1; | DIO[80].ALARM.en :=1;
81 |  | DIO[81].En := 1; | DIO[81].Group := 1; | DIO[81].vNorm := 1; | DIO[81].ALARM.en :=0;
82 |  | DIO[82].En := 1; | DIO[82].Group := 1; | DIO[82].vNorm := 1; | DIO[82].ALARM.en :=0;
83 |  | DIO[83].En := 1; | DIO[83].Group := 1; | DIO[83].vNorm := 0; | DIO[83].ALARM.en :=1;
84 |  | DIO[84].En := 1; | DIO[84].Group := 1; | DIO[84].vNorm := 0; | DIO[84].ALARM.en :=1;
85 |  | DIO[85].En := 1; | DIO[85].Group := 1; | DIO[85].vNorm := 1; | DIO[85].ALARM.en :=1;
86 |  | DIO[86].En := 1; | DIO[86].Group := 1; | DIO[86].vNorm := 0; | DIO[86].ALARM.en :=1;
87 |  | DIO[87].En := 1; | DIO[87].Group := 1; | DIO[87].vNorm := 1; | DIO[87].ALARM.en :=1;
88 |  | DIO[88].En := 1; | DIO[88].Group := 1; | DIO[88].vNorm := 1; | DIO[88].ALARM.en :=1;
89 |  | DIO[89].En := 0; | DIO[89].Group := 0; | DIO[89].vNorm := 0; | DIO[89].ALARM.en :=0;
90 |  | DIO[90].En := 0; | DIO[90].Group := 0; | DIO[90].vNorm := 0; | DIO[90].ALARM.en :=0;
91 |  | DIO[91].En := 0; | DIO[91].Group := 0; | DIO[91].vNorm := 0; | DIO[91].ALARM.en :=0;
92 |  | DIO[92].En := 0; | DIO[92].Group := 0; | DIO[92].vNorm := 0; | DIO[92].ALARM.en :=0;
93 |  | DIO[93].En := 0; | DIO[93].Group := 0; | DIO[93].vNorm := 0; | DIO[93].ALARM.en :=0;
94 |  | DIO[94].En := 0; | DIO[94].Group := 0; | DIO[94].vNorm := 1; | DIO[94].ALARM.en :=0;
95 |  | DIO[95].En := 1; | DIO[95].Group := 0; | DIO[95].vNorm := 0; | DIO[95].ALARM.en :=1;

## Message
10415
AI | 0 | 0 | 0 | PRCSA-4_49 Давление пирогаза на всасе 1-ой ступени
|  | 1 | 1 | PR-4_48 Давление пирогаза на нагнетании 1-ой ступени
|  | 2 | 2 | PR-4_46 Давление пирогаза на всасе 2-ой ступени
|  | 3 | 3 | PR-4_47 Давление пирогаза на нагнетании 2-ой ступени
|  | 4 | 4 | FR-4_91 Расход пирогаза на всасе 1-ой ступени (по перепаду шкала 0 - 1.498 кПа)
|  | 5 | 5 | FR-4_92 Расход пирогаза на всасе 2-ой ступени (по перепаду шкала 0 - 2.526 кПа)
|  | 6 | 6 | FR-4_90 Расход пирогаза на всасе 4 секции В-1
|  | 7 | 7 | LRSA-273 Уровень раствора ингибитора в емкости Е-69
|  | 8 | 8
|  | 9 | 9
|  | 10 | 10 | PR-4_42 Давление пирогаза на всасе 3-ой ступени
|  | 11 | 11 | PR-4_43 Давление пирогаза на нагнетании 3-ой ступени
|  | 12 | 12 | PR-4_45 Давление пирогаза на всасе 4-ой ступени
|  | 13 | 13 | PRA-4_44 Давление пирогаза на нагнетании 4-ой ступени
|  | 14 | 14 | FR-4_93 Расход пирогаза на всасе 3-ой ступени(по перепаду шкала 0 - 2.315 кПа)
|  | 15 | 15 | FR-4_94 Расход пирогаза на всасе 4-ой ступени(по перепаду шкала 0 - 3.473 кПа)
|  | 16 | 16 | PDR-4_I Перепад давления на 1-ой ступени
|  | 17 | 17 | FR-275_1 Расход ингибитора на 1 ступень В-1
|  | 18 | 18 | FR-275_2 Расход ингибитора на 2 ступень В-1
|  | 19 | 19 | FR-275_3 Расход ингибитора на 3 ступень В-1
|  | 20 | 20 | FR-275_4 Расход ингибитора на 4 ступень В-1
|  | 21 | 21 | PDR-4_II Перепад давления на 2-ой ступени
|  | 22 | 22 | PDR-4_III Перепад давления на 3-ой ступени
|  | 23 | 23 | PRCA-250 Давление пирогаза в Е-6
|  | 24 | 24 | LRA-252 Уровень в сепараторе Е-15
|  | 25 | 25 | LRA-248 Уровень в сепараторе Е-12
|  | 26 | 26 | LRCSA-260 Уровень в сепараторе Е-15A
|  | 27 | 27 | LRSA-247A Уровень в сепараторе Е-153
|  | 28 | 28 | LRSA-247B Уровень в сепараторе Е-154
|  | 29 | 29 | LRSA-247V Уровень в сепараторе Е-155
|  | 30 | 30 | LRSA-247G Уровень в сепараторе Е-156
|  | 31 | 31 | LRCA-253 Уровень в сепараторе Е-16
|  | 32 | 32 | TR-104g_1 Температура статора двигателя В-1
|  | 33 | 33 | TR-104g_2 Температура статора двигателя В-1
|  | 34 | 34 | TR-104g_3 Температура статора двигателя В-1
|  | 35 | 35 | TR-104g_4 Температура статора двигателя В-1
|  | 36 | 36 | TR-104g_5 Температура статора двигателя В-1
|  | 37 | 37 | TR-104g_6 Температура статора двигателя В-1
|  | 38 | 38 | TRA-104a_1 Температура пирогаза на всасе 1-ой ступени
|  | 39 | 39 | TR-400_8 Температура пирогаза на нагнетании 1-ой ступени
|  | 40 | 40 | TRA-104a_2 Температура пирогаза на всасе 2-ой ступени
|  | 41 | 41 | TR-400_9 Температура пирогаза на нагнетании 2-ой ступени
|  | 42 | 42 | TRA-104a_3 Температура пирогаза на всасе 3-ой ступени
|  | 43 | 43 | TR-400_10 Температура пирогаза на нагнетании 3-ой ступени
|  | 44 | 44 | TRA-104a_4 Температура пирогаза на всасе 4-ой ступени
|  | 45 | 45 | TR-400_11 Температура пирогаза на нагнетании 4-ой ступени
|  | 46 | 46
|  | 47 | 47
|  | 48 | 48 | TRSA-104_1 Температура вкладыша опорного подшипника ЦНД компрессора В-1
|  | 49 | 49 | TRSA-104_2 Температура масла на сливе с рабочих колодок опорно-упорного подшипника ЦНД
|  | 50 | 50 | TRSA-104_3 Температура масла на сливе с опорной части опорно-упорного подшипника ЦНД
|  | 51 | 51 | TRSA-104_4 Температура опорного подшипника колеса редуктора 2 со стороны ЦНД
|  | 52 | 52 | TRSA-104_5 Температура опорного подшипника колеса редуктора 2 со стороны ЦВД
|  | 53 | 53 | TRSA-104_6 Температура опорного подшипника шестерни редуктора 2 со стороны ЦНД
|  | 54 | 54 | TRSA-104_7 Температура опорного подшипника шестерни редуктора 2 со стороны ЦВД
|  | 55 | 55 | TRSA-104_8 Температура вкладыша опорного подшипника ЦВД
|  | 56 | 56 | TRSA-104_9 Температура масла на сливе с рабочих колодок упорного подшипника ЦВД
|  | 57 | 57 | TRSA-104_10 Температура масла на сливе с опорной части опорно-упорного подшипника ЦВД
|  | 58 | 58 | TRSA-104_11 Температура подшипника главного электродвигателя с торца агрегата
|  | 59 | 59 | TRSA-104_12 Температура подшипника главного электродвигателя со стороны редуктора
|  | 60 | 60 | TRSA-104_13 Температура опорного подшипника колеса редуктора 1 со стороны электродвигателя
|  | 61 | 61 | TRSA-104_14 Температура опорного подшипника колеса редуктора 1 со стороны компрессора
|  | 62 | 62 | TRSA-104_15 Температура опорного подшипника шестерни редуктора 1 со стороны главного электродвигателя
|  | 63 | 63 | TRSA-104_16 Температура опорного подшипника шестерни редуктора 1 со стороны компрессора
|  | 64 | 64 | TR-400_1 Температура масла до маслохолодильника открытой и герметичной систем
|  | 65 | 65 | TR-400_2 Температура масла после холодильника открытой системы
|  | 66 | 66 | TR-400_3 Температура масла до маслохолодильника открытой и герметичной систем
|  | 67 | 67 | TR-400_4 Температура масла после холодильника герметичной системы
|  | 68 | 68 | TR-400_5 Температура масла на сливе с торцевого уплотнения
|  | 69 | 69 | TR-400_6 Температура масла на сливе с торцевого уплотнения
|  | 70 | 70 | TR-400_7 Температура масла на сливе с торцевого уплотнения
|  | 71 | 71 | TR-400_14 Температура воды на орошение скруббера К-3
|  | 72 | 72 | TR-400_15 Температура воздуха-охладителя главного электродвигателя на входе
|  | 73 | 73 | TR-400_16 Температура воздуха-охладителя главного электродвигателя на входе
|  | 74 | 74 | TR-400_17 Температура воздуха-охладителя главного электродвигателя на входе
|  | 75 | 75 | TR-400_18 Температура воздуха-охладителя главного электродвигателя на входе
|  | 76 | 76 | TR-400_20 Температура куба скруббера К-25
|  | 77 | 77 | TR-400_21 Температура 6-й тарелки скруббера К-25
|  | 78 | 78 | TR-400_22 Температура верха скруббера К-25
|  | 79 | 79 | TR-400_23 Температура куба скруббера К-26
|  | 80 | 80 | TR-400_24 Температура 6-й тарелки скруббера К-26
|  | 81 | 81 | TR-400_25 Температура верха скруббера К-26
|  | 82 | 82 | TR-400_30 Температура воды к маслохолодильникам
|  | 83 | 83 | TR-400_41 Температура пирогаза на выходе из холодильника Т-15
|  | 84 | 84 | TR-400_42 Температура воды для орошения скруббера К-25 после холодильника Т-17
|  | 85 | 85 | TR-400_43 Температура воды для орошения скруббера К-26 после холодильника Т-19
|  | 86 | 86 | TR-400_44 Температура пирогаза на выходе из холодильника Т-21
|  | 87 | 87 | TR-400_45 Температура пирогаза на выходе из холодильника Т-23
|  | 88 | 88 | TR-400_62 Температура газа в сепараторе Е-64А
|  | 89 | 89 | TR-400_63 Температура горячей воды перед испарителем Т-109
|  | 90 | 90 | TRA-404B Температура пара пропилена на всасе В-4
|  | 91 | 91 | TRA-504B Температура пара этилена на всасе В-5
|  | 92 | 92 | TR-104a_6 Температура пирогаза на выходе из холодильника Т-123
|  | 93 | 93
|  | 94 | 94
|  | 95 | 95
|  | 96 | 96 | FR-30 Расход газа на всасе 1 ступени В-1 из узла утилизации факельных газов ц101
|  | 97 | 97 | PRC-1 Давление газа в сепараторе Е-64А
|  | 98 | 98 | PRC-2 Давление газа из коллектора утилизации
|  | 99 | 99 | PRC-3 Давление топливного газа в общезаводском коллекторе
|  | 100 | 100 | PRC-30 Давление газа узла утилизации факельных газов ц.101
|  | 101 | 101 | LR-12 Уровень жидких углеводородов в сепараторе Е-64А
|  | 102 | 102 | Резерв
|  | 103 | 103 | PRA-4_50-1 Давление воздуха в системе продувки главного электродвигателя
|  | 104 | 104 | PRA-4_50-2 Давление воздуха в системе продувки главного электродвигателя
|  | 105 | 105 | PRA-4_50-3 Давление воздуха в системе продувки главного электродвигателя
|  | 106 | 106 | PRA-4_51 Давление воды на охлаждение
|  | 107 | 107 | PRSA-4_55 Давление подачи масла на смазку подшипников электродвигателя редуктора и муфты открытой маслосистемы
|  | 108 | 108 | PRSA-4_57 Давление подачи масла на смазку подшипников и торцевых уплотнителей - общий коллектор герметичной маслосистемы
|  | 109 | 109 | PRSA-4_65-1 Осевое смешение вала ЦНД
|  | 110 | 110 | PRSA-4_65-2 Осевое смещение вала ЦНД
|  | 111 | 111 | PRSA-4_66-1 Осевое смещение вала ЦВД
|  | 112 | 112 | PRSA-4_66-2 Осевое смещение вала ЦВД
|  | 113 | 113 | PDR-4_61-1 Перепад давления газ-масло 3-й ступени В-1
|  | 114 | 114 | PDR-4_61-2 Перепад давления газ-масло 4-й ступени В-1
|  | 115 | 115 | PDR-4_61-3 Перепад давления газ-масло 2-й ступени В-1
|  | 116 | 116 | PDR-4_61-4 Перепад давления газ-масло 1-й ступени В-1
|  | 117 | 117 | LRCA-255 Уровень в емкости Е-42
|  | 118 | 118 | LRC-832 Уровень в холодильнике Т-15А
|  | 119 | 119 | LRC-833 Уровень воды в скруббере К-3
|  | 120 | 120 | LRC-853 Уровень углеводорода в скруббере К-3
|  | 121 | 121 | LRC-844 Уровень воды в скруббере К-25
|  | 122 | 122 | LRC-845 Уровень углеводорода в скруббере К-25
|  | 123 | 123 | LRC-846 Уровень воды ы скруббере К-26
|  | 124 | 124 | LRCS-847 Уровень углеводорода в скруббере К-26
|  | 125 | 125 | FR-235 Расход углеводородного конденсата из Е-43 В К-5
|  | 126 | 126 | FR-236 Расход углеводородного конденсата из Е-59 В К-6
|  | 127 | 127 | PRC-240 Давление пропилена в емкости Е-42
|  | 128 | 128 | FR-520 Расход углеводорода на орошение скруббера К-3
|  | 129 | 129 | FRS-527 Расход воды на орошение скруббера К-25
|  | 130 | 130 | FR-530 Расход воды на орошение скруббера К-3
|  | 131 | 131 | FRC-854 Расход подпитки углеводородами скруббера К-3
|  | 132 | 132 | FRCS-848 Расход воды на орошение в скруббер К-26
|  | 133 | 133 | PRA-60-1 Давление масла на реле осевого сдвига
|  | 134 | 134 | PDRC-4_67 Перепад давления в разделительной полости маслобака
|  | 135 | 135 | PRC-4_80 Давление пропилена на уплотнение подшипников
|  | 136 | 136 | LRA-4_62 Уровень масла в баке открытой маслосистемы
|  | 137 | 137 | LRA-4_64 Уровень масла в баке герметичной системы
|  | 138 | 138 | PDR-4_52 Перепад давления в маслофильтре тонкой очистки герметичной системы В-1
|  | 139 | 139 | PR-6_38 Давление масла на подшипники и торцевое уплотнения герметичной система
|  | 140 | 140 | PR-3_32 Давление масла на смазку подшипников и торцевых уплотнений
|  | 141 | 141 | PR-5_31 Давление масла на смазку подшипников и торцевое уплотнение
|  | 142 | 142 | PDRCSA-3-27 Перепад давления газ-масло В-4
|  | 143 | 143
|  | 144 | 144 | PDRSA-245_1 Разность давления напорного и всасывающего трубопроводов насоса Н-14А
|  | 145 | 145 | PDRSA-245_2 Разность давления напорного и всасывающего трубопроводов насоса Н-14Б
|  | 146 | 146 | PRA-244_1 Давление прямой оборотной воды насоса Н-14А
|  | 147 | 147 | PRA-244_2 Давление прямой оборотной воды насоса Н-14Б
|  | 148 | 148 | FRA-244_1 Расход прямой оборотной воды насоса Н-14А
|  | 149 | 149 | FRA-244_2 Расход прямой оборотной воды насоса Н-14Б
|  | 150 | 150 | TRA-244_1 Температура прямой оборотной воды насоса Н-14А
|  | 151 | 151 | TRA-244_2 Температура прямой оборотной воды насоса Н-14Б
|  | 152 | 152 | PRSA-6-58/1 Осевое смещение вала ЦНД турбокомпрессора В-3
|  | 153 | 153 | PRSA-6-58/2 Осевое смещение вала ЦНД турбокомпрессора В-3
|  | 154 | 154 | PRSA-6-59/1 Осевое смещение вала ЦВД турбокомпрессора В-3
|  | 155 | 155 | PRSA-6-59/2 Осевое смещение вала ЦВД турбокомпрессора В-3
|  | 156 | 156 | PDRSA-246_2 Перепад давления всасывающего и напорного трубопроводов насоса Н-15Б
|  | 157 | 157 | PRA-244 Давление прямой оборотной воды насоса Н-15Б
|  | 158 | 158 | FRA-246 Расход обратной оборотной воды насоса участка трубопровода В-5.1
|  | 159 | 159 | TRA-246 Температура прямой оборотной воды насоса Н-15Б
|  | 160 | 160
|  | 161 | 161
|  | 162 | 162
|  | 163 | 163
|  | 164 | 164
|  | 165 | 165
|  | 166 | 166
|  | 167 | 167
|  | 168 | 168
|  | 169 | 169
|  | 170 | 170
|  | 171 | 171
|  | 172 | 172
|  | 173 | 173
|  | 174 | 174
|  | 175 | 175
|  | 176 | 176 | DUMP ДЛЯ ТЕСТА КЛАПАНОВ ИЛИ ЗАДАТЧИКОВ НА КЛАПАН
|  | 177 | 177
|  | 178 | 178
|  | 179 | 179
|  | 180 | 180
|  | 181 | 181
|  | 182 | 182
|  | 183 | 183
|  | 184 | 184
|  | 185 | 185
|  | 186 | 186
|  | 187 | 187
|  | 188 | 188
|  | 189 | 189
|  | 190 | 190
|  | 191 | 191
AO | 2000 | 0 | 2000 | HPCV-1 Управление отсечным клапаном РС-1
|  | 1 | 2001 | HP-4_49 Управление позицио-нером даления пирогаза
|  | 2 | 2002 | HPCV-2 Управление отсечным клапаном РС-2
|  | 3 | 2003 | HL-253 Уровень в сепараторе Е-16
|  | 4 | 2004 | HL-260 Уровень в сепараторе Е-15A
|  | 5 | 2005 | HP-4_67 Перепад давления разделительной полости маслобака
|  | 6 | 2006 | HP-4_80 Давление пропилена на уплотнение подшипников
|  | 7 | 2007 | HF-848 Расход воды на орошение в скруббер К-26
|  | 8 | 2008 | HP-240 Давление пропилена в емкости Е-42
|  | 9 | 2009 | HP-30 Давление газа узла утилизации факельных газов ц.101
|  | 10 | 2010 | HL-255 Уровень в емкости Е-42
|  | 11 | 2011 | HL-832 Уровень в холодильнике Т-15А
|  | 12 | 2012 | HL-844 Уровень воды в скруббере К-25
|  | 13 | 2013 | HL-845 Уровень углеводородов в скруббере К-25
|  | 14 | 2014 | HL-846 Уровень воды в скруббере К-26
|  | 15 | 2015 | HF-4_10 Расход сдувки с К-10
|  | 16 | 2016 | HF-854 Расход подпитки углеводородами скруббера К-3
|  | 17 | 2017 | HL-833 Уровень воды в скруббере К-3
|  | 18 | 2018 | HL-847 Уровень углеводородов в скруббере К-26
|  | 19 | 2019 | HL-853 Уровень углеводородов в скруббере К-3
|  | 20 | 2020 | HP-1 Давление газа в сепараторе Е-64А
|  | 21 | 2021 | HP-2 Давление газа из коллектора утилизации
|  | 22 | 2022 | HP-3 Давление топливного газа в общезаводском коллекторе
|  | 23 | 2023 | HP-3_27 Перепад давления газ-масло В-4
|  | 24 | 2024 | LC245 Расход углеводородов в емкости Е-59
|  | 25 | 2025 | LC246 Расход углеводородов в емкости Е-15А
|  | 26 | 2026
|  | 27 | 2027
|  | 28 | 2028
|  | 29 | 2029
|  | 30 | 2030
|  | 31 | 2031
DIO | 3000 | 0 | 3000 | SB-KOC Кнопка опробования сигнализации
|  | 1 | 3001 | SB-KCC Кнопка квитирования сигнализации
|  | 2 | 3002
|  | 3 | 3003 | QC1-Open Клапан РС-1 открыт
|  | 4 | 3004 | QC1-Close Клапан РС-1 закрыт
|  | 5 | 3005 | QC2-Open Клапан РС-2 открыт
|  | 6 | 3006 | QC2-Close Клапан РС-2 закрыт
|  | 7 | 3007
|  | 8 | 3008
|  | 9 | 3009
|  | 10 | 3010
|  | 11 | 3011 | LA-248_1 высокий уровень в сепараторе Е-12 (LA-248/1 > 150 см)
|  | 12 | 3012 | LA-252_2 высокий уровень в сепараторе Е-15 (LA-252/2 > 200 см)
|  | 13 | 3013 | LA-260_1 высокий уровень в сепараторе Е-15А (80см > LA-260/1 > 140см)
|  | 14 | 3014 | LA-257 высокий уровень в сепараторе Е-42 (70см > LA-257 > 150см)
|  | 15 | 3015 | LA-853_1 Уровень продукта в скуббере К-3
|  | 16 | 3016 | LA-845_1 Уровень продукта в скуббере К-25
|  | 17 | 3017 | LA-847_1 Уровень продукта в скуббере К-26
|  | 18 | 3018 | SB-ES1 Аварийная экстр. кнопка. Останов гл. электродвигателя со щита оператора
|  | 19 | 3019 | SB-ES2 Аварийная экстр. кнопка. Останов гл. электродвигателя по месту
|  | 20 | 3020 | 1-PA-75-R Контроль состояния блока питания 1756-PA75R-A
|  | 21 | 3021 | 2-PA-75-R Контроль состояния блока питания 1756-PA75R-B
|  | 22 | 3022 | LA-10 Уровень в сепараторе Е-64А (LA-10 > 150 см)
|  | 23 | 3023 | LA-11 Уровень в сепараторе Е-64А (LA-11 > 150 см)
|  | 24 | 3024 | LS-272 Трубопровод нагнетания Н-69 (наличие жидкости)
|  | 25 | 3025 | LA-274 Уровень в емкости Е-69 (LA-274 > 90 см)
|  | 26 | 3026
|  | 27 | 3027
|  | 28 | 3028
|  | 29 | 3029
|  | 30 | 3030
|  | 31 | 3031
|  | 32 | 3032 | KV0 Состояние насоса Н-21А герметичной маслосистемы
|  | 33 | 3033 | KV1 Состояние насоса Н-21Б герметичной маслосистемы
|  | 34 | 3034 | KV2 Состояние насоса Н-22А открытой маслосистемы
|  | 35 | 3035 | KV3 Состояние насоса Н-22Б открытой маслосистемы
|  | 36 | 3036 | KV4 Наличие напряжения питание насоса Н-22А открытой маслосистемы
|  | 37 | 3037 | KV5 Наличие напряжения питание насоса Н-22Б открытой маслосистемы
|  | 38 | 3038 | KV6 Наличие напряжения питание насоса Н-21А герметичной маслосистемы
|  | 39 | 3039 | KV7 Наличие напряжения питание насоса Н-21Б герметичной маслосистемы
|  | 40 | 3040 | KV8 Наличие напряжения питание на задвижке No 2
|  | 41 | 3041 | KV9 Наличие напряжения питание на задвижке No 1
|  | 42 | 3042 | KV10 Состояние вентиляторов ПП-12А
|  | 43 | 3043 | KV11 Состояние вентиляторов ПП-12Б
|  | 44 | 3044 | KV12 Срабатывание защиты главного электродвигателя
|  | 45 | 3045 | KV13 Пятикратная продувка корпуса гл. электродвигателя
|  | 46 | 3046 | KV14 Cостояние масляного выключателя РМВ компрессора В-1
|  | 47 | 3047 | KV15 Аварийное отключение вентиляторов ПП-12А Б
|  | 48 | 3048 | KV16
|  | 49 | 3049 | KV17
|  | 50 | 3050 | KV18
|  | 51 | 3051 | KV19
|  | 52 | 3052 | KV20
|  | 53 | 3053 | KV21
|  | 54 | 3054 | KV22
|  | 55 | 3055 | KV23
|  | 56 | 3056 | KV24
|  | 57 | 3057 | KV25
|  | 58 | 3058 | KV26
|  | 59 | 3059 | KV27
|  | 60 | 3060 | KV28
|  | 61 | 3061 | KV29
|  | 62 | 3062 | KV30
|  | 63 | 3063 | SY-220AC Наличие напряжения питания 220 AC на входе UPS
|  | 96 | 3096 | LSA-245_1 Присутствие жидкости в трубопроводе насоса Н-14А
|  | 97 | 3097 | LSA-245_2 Присутствие жидкости в трубопроводе насоса Н-14Б
|  | 98 | 3098 | LSA-246 Присутствие перекачиваемой жидкости в тр-де И1.3 (в корп. насоса Н-15Б)
|  | 99 | 3099
|  | 100 | 3100
|  | 101 | 3101
|  | 102 | 3102
|  | 103 | 3103
|  | 104 | 3104
|  | 105 | 3105
|  | 106 | 3106
|  | 107 | 3107
|  | 108 | 3108
|  | 109 | 3109
|  | 110 | 3110
|  | 111 | 3111
|  | 112 | 3112
|  | 113 | 3113
|  | 114 | 3114
|  | 115 | 3115
|  | 116 | 3116
|  | 117 | 3117
|  | 118 | 3118
|  | 119 | 3119
|  | 120 | 3120
|  | 121 | 3121
|  | 122 | 3122
|  | 123 | 3123
|  | 124 | 3124
|  | 125 | 3125 | HY-H14A Состояние насоса Н-14А
|  | 126 | 3126 | HY-H14B Состояние насоса Н-14Б
|  | 127 | 3127 | HY-H15B Состояние насоса Н-15Б
|  | 160 | 3160 | KV80 Резерв
|  | 161 | 3161 | KV81 Состояние насоса Н-54
|  | 162 | 3162 | KV82 Резерв
|  | 163 | 3163 | KV83 Резерв
|  | 164 | 3164 | KV84 Состояние турбокомпрессора В-1
|  | 165 | 3165 | KV85 Состояние турбокомпрессора В-2
|  | 166 | 3166 | KV86 Состояние турбокомпрессора В-3
|  | 167 | 3167 | KV87 Состояние турбокомпрессора В-4
|  | 168 | 3168 | KV88 Состояние турбокомпрессора В-5
|  | 169 | 3169 | KV77 Состояние насоса Н-44
|  | 170 | 3170 | KV90 Состояние насоса Н-45А
|  | 171 | 3171 | KV91 Состояние насоса Н-45Б
|  | 172 | 3172 | KV92 Состояние насоса Н-45В
|  | 173 | 3173 | KV93 Наличие жидкости в корп. Насоса Н-45А
|  | 174 | 3174 | KV94 Наличие жидкости в корп. Насоса Н-45Б
|  | 175 | 3175 | KV95 Наличие жидкости в корп. Насоса Н-45В
|  | 176 | 3176 | KV96 Контроль PA-75R №1
|  | 177 | 3177 | KV97 Контроль PA-75R №2
|  | 178 | 3178 | KV82 Состояние насоса Н-60
|  | 179 | 3179 | KV83 Состояние насоса Н-9А
|  | 180 | 3180 | KV84 Состояние насоса Н-9Б
|  | 181 | 3181 | KV101 LA-274/1
|  | 182 | 3182 | KV102 LA-274/2
|  | 183 | 3183 | KV103 LA-274/3
|  | 184 | 3184
|  | 185 | 3185
|  | 186 | 3186
|  | 187 | 3187
|  | 188 | 3188
|  | 189 | 3189 | KV1 Контроль электропитания 220 В на входе UPS
|  | 190 | 3190 | SB1 Кнопка опробования сигнализации (КОС)
|  | 191 | 3191 | SB2 Кнопка снятия сигнализации (КСС)
|  | 192 | 3192 | KV-1 Состояние насоса Н-1
|  | 193 | 3193 | KV-2 Состояние насоса Н-2
|  | 194 | 3194 | KV-3 Состояние насоса Н-3
|  | 195 | 3195 | KV-4 Состояние насоса Н-4
|  | 196 | 3196 | KV-5 Состояние насоса Н-5
|  | 197 | 3197 | KV-6 Состояние насоса Н-6
|  | 198 | 3198 | KV-7 Состояние насоса Н-8
|  | 199 | 3199 | KV-8 Состояние насоса Н-14
|  | 200 | 3200 | KV-9 Состояние насоса Н-15A
|  | 201 | 3201 | KV-10 Состояние насоса Н-18
|  | 202 | 3202 | KV-11 Состояние насоса Н-19
|  | 203 | 3203 | KV-12 Состояние насоса Н-20
|  | 204 | 3204 | KV-13 Состояние насоса Н-25
|  | 205 | 3205 | KV-14 Состояние насоса Н-26
|  | 206 | 3206 | KV-15 Состояние насоса Н-27
|  | 207 | 3207 | KV-16 Насос Н-28А Останов
|  | 208 | 3208 | KV-17 Состояние насоса Н-29
|  | 209 | 3209 | KV-18 Состояние насоса Н-30
|  | 210 | 3210 | KV-19 Состояние насоса Н-32
|  | 211 | 3211 | KV-20 Состояние насоса Н-33
|  | 212 | 3212 | KV-21 Состояние насоса Н-34
|  | 213 | 3213 | KV-22 Состояние насоса Н-35
|  | 214 | 3214 | KV-23 Насос Н-28А Работа
|  | 215 | 3215 | KV-24 Насос Н-28Б Останов
|  | 216 | 3216 | KV-25 Состояние насоса Н-38
|  | 217 | 3217 | KV-26 Состояние насоса Н-41
|  | 218 | 3218 | KV-27 Состояние насоса Н-42
|  | 219 | 3219 | KV-28 Состояние насоса Н-54
|  | 220 | 3220 | KV-29 Состояние насоса Н-52
|  | 221 | 3221 | KV-30 Насос Н-28Б Работа
|  | 222 | 3222 | KV-31 КУ-1 (В10-1)
|  | 223 | 3223 | KV-32 КУ-2 (В10-2)
|  | 65 | 3065 | KV33 Световая сигнализация по останову компрессора В-1
|  | 66 | 3066 | KV34 Световая сигнализация готовности к пуску компрессора В-1
|  | 67 | 3067 | KV35 Световая сигнализация по неисправности РСУ
|  | 68 | 3068 | KV36 Звуковая сигнализация
|  | 69 | 3069 | KV37
|  | 70 | 3070 | KV38
|  | 71 | 3071 | KV39
|  | 72 | 3072 | KV40
|  | 73 | 3073 | KV41
|  | 74 | 3074 | KV42 LRA-260 Останов насоса Н-15А
|  | 75 | 3075 | KV43 Включение насоса Н-22А открытой маслосистемы
|  | 76 | 3076 | KV44 Включение насоса Н-22Б открытой маслосистемы
|  | 77 | 3077 | KV45 Включение насоса Н-21А герметичной маслосистемы
|  | 78 | 3078 | KV46 Включение насоса Н-21Б герметичной маслосистемы
|  | 79 | 3079 | KV47 Останов компрессора В-1
|  | 80 | 3080 | KV48 Останов компрессора В-1
|  | 81 | 3081 | KV49 Разрешение пуска компрессора В-1
|  | 82 | 3082 | KV50 Разрешение пуска компрессора В-1
|  | 83 | 3083 | KV51 Включение насоса Н-9
|  | 84 | 3084 | KV52 Включение насоса Н-16
|  | 85 | 3085 | KV53 Останов насоса Н-69
|  | 86 | 3086 | KV54 Останов насоса Н-14
|  | 87 | 3087 | KV55 Включение вентилятора ПП-12А
|  | 88 | 3088 | KV56 Включение вентилятора ПП-12Б
|  | 89 | 3089 | KV57
|  | 90 | 3090 | KV58
|  | 91 | 3091 | KV59
|  | 92 | 3092 | KV60
|  | 93 | 3093 | KV61
|  | 94 | 3094 | KV62
|  | 95 | 3095 | KV63 Cостояние масляного выключателя РМВ компрессора В-1 (на 104KMP)
|  | 128 | 3128 | KV2.8_1
|  | 129 | 3129 | KV2.8_2 H14A
|  | 130 | 3130 | KV2.8_3 H14B
|  | 131 | 3131 | KV2.8_4 H15B
|  | 132 | 3132 | KV2.8_5
|  | 133 | 3133 | KV2.8_6
|  | 134 | 3134 | KV2.8_7
|  | 135 | 3135 | KV2.8_8
|  | 136 | 3136 | KV2.8_9
|  | 137 | 3137 | KV2.8_10
|  | 138 | 3138 | KV2.8_11
|  | 139 | 3139 | KV2.8_12
|  | 140 | 3140 | KV2.8_13
|  | 141 | 3141 | KV2.8_14
|  | 142 | 3142 | KV2.8_15
|  | 143 | 3143 | KV2.8_16
|  | 144 | 3144 | KV2.8_17
|  | 145 | 3145 | KV2.8_18
|  | 146 | 3146 | KV2.8_19
|  | 147 | 3147 | KV2.8_20
|  | 148 | 3148 | KV2.8_21
|  | 149 | 3149 | KV2.8_22
|  | 150 | 3150 | KV2.8_23
|  | 151 | 3151 | KV2.8_24
|  | 152 | 3152 | KV2.8_25
|  | 153 | 3153 | KV2.8_26
|  | 154 | 3154 | KV2.8_27
|  | 155 | 3155 | KV2.8_28 Останов турбокомпрессора В-3 по осевому смещению
|  | 156 | 3156 | KV2.8_29 Останов турбокомпрессора В-3 по осевому смещению
|  | 157 | 3157 | HS-14A Останов Н-14А
|  | 158 | 3158 | HS-14B Останов Н-14Б
|  | 159 | 3159 | HS-15B Останов Н-15Б
Logic | 10000 | 0 | 10000 | Изменен режим работы насосов Н-21А,Б (1-Ручной, 0-Атомат)
|  | 1 | 10001 | Изменен режим работы насосов Н-22А,Б (1-Ручной, 0-Атомат)
|  | 2 | 10002 | Сигнал на открытие клапана PC-1 по превышению давления PRCSA-250
|  | 3 | 10003 | Сигнал на открытие клапана PC-2 по превышению давления PRCSA-250
|  | 4 | 10004 | Клапан PC-1 открыт по превышению давления PRCSA-250
|  | 5 | 10005 | Клапан PC-2 открыт по превышению давления PRCSA-250
|  | 6 | 10006 | Клапан PC-1 открыт
|  | 7 | 10007 | Клапан PC-1 закрыт
|  | 8 | 10008 | Сбой клапана PC-1 (сработали оба концевика)
|  | 9 | 10009 | Клапан PC-2 открыт
|  | 10 | 10010 | Клапан PC-2 закрыт
|  | 11 | 10011 | Сбой клапана PC-2 (сработали оба концевика)
|  | 12 | 10012
|  | 13 | 10013
|  | 14 | 10014
|  | 15 | 10015
|  | 16 | 10016
|  | 17 | 10017
|  | 18 | 10018
|  | 19 | 10019
|  | 20 | 10020
|  | 21 | 10021
|  | 22 | 10022
|  | 23 | 10023
|  | 24 | 10024
|  | 25 | 10025
|  | 26 | 10026
|  | 27 | 10027
|  | 28 | 10028
|  | 29 | 10029
|  | 30 | 10030
|  | 31 | 10031
|  | 32 | 10032
|  | 33 | 10033
|  | 34 | 10034
|  | 35 | 10035
|  | 36 | 10036
|  | 37 | 10037
|  | 38 | 10038
|  | 39 | 10039
|  | 40 | 10040
|  | 41 | 10041
|  | 42 | 10042
|  | 43 | 10043
|  | 44 | 10044
FAULTS |  |  | 20000 | Major | 20000
|  |  | 20001 | Minor
|  |  | 20002 | Redundancy
20003
20004
PSU |  |  | 20060 | Состояние блока питания: PSU 0
|  |  | 20061 | Состояние блока питания: PSU 1
|  |  | 20062 | Состояние блока питания: PSU 2
|  |  | 20063 | Состояние блока питания: PSU 3
|  |  | 20064 | Состояние блока питания: PSU 4
|  |  | 20065 | Состояние блока питания: PSU 5
|  |  | 20066 | Состояние блока питания: PSU 6
|  |  | 20067 | Состояние блока питания: PSU 7
|  |  | 20068 | Состояние блока питания: PSU 8
|  |  | 20069 | Состояние блока питания: PSU 9
|  |  | 20070 | Состояние блока питания: PSU 10
|  |  | 20071 | Состояние блока питания: PSU 11
|  |  | 20072 | Состояние блока питания: PSU 12
|  |  | 20073 | Состояние блока питания: PSU 13
|  |  | 20074 | Состояние блока питания: PSU 14
|  |  | 20075 | Состояние блока питания: PSU 15
UPS |  |  | 20090 | Состояние бесперебойника: UPS 0
|  |  | 20091 | Состояние бесперебойника: UPS 1
|  |  | 20092 | Состояние бесперебойника: UPS 2
|  |  | 20093 | Состояние бесперебойника: UPS 3
|  |  | 20094 | Состояние бесперебойника: UPS 4
|  |  | 20095 | Состояние бесперебойника: UPS 5
|  |  | 20096 | Состояние бесперебойника: UPS 6
|  |  | 20097 | Состояние бесперебойника: UPS 7
|  |  | 20098 | Состояние бесперебойника: UPS 8
|  |  | 20099 | Состояние бесперебойника: UPS 9
|  |  | 20100 | Состояние бесперебойника: UPS 10
|  |  | 20101 | Состояние бесперебойника: UPS 11
|  |  | 20102 | Состояние бесперебойника: UPS 12
|  |  | 20103 | Состояние бесперебойника: UPS 13
CNB |  |  | 20100 | Состояние модуля связи ControlNet: Модуль Ext, Канал A | 20100 | 0 | 0
|  |  | 20101 | Состояние модуля связи ControlNet: Модуль Ext, Канал B |  | 0 | 1
|  |  | 20110 | Состояние модуля связи ControlNet: Модуль Int, Канал A |  | 1 | 0
|  |  | 20111 | Состояние модуля связи ControlNet: Модуль Int, Канал B |  | 1 | 1
|  |  | 20120 | Состояние модуля связи ControlNet: Модуль BP1, Канал A |  | 2 | 0
|  |  | 20121 | Состояние модуля связи ControlNet: Модуль BP1, Канал B |  | 2 | 1
|  |  | 20130 | Состояние модуля связи ControlNet: Модуль BP2, Канал A |  | 3 | 0
|  |  | 20131 | Состояние модуля связи ControlNet: Модуль BP2, Канал B |  | 3 | 1
|  |  | 20140 | Состояние модуля связи ControlNet: Модуль 5, Канал A |  | 4 | 0
|  |  | 20141 | Состояние модуля связи ControlNet: Модуль 5, Канал B |  | 4 | 1
|  |  | 20150 | Состояние модуля связи ControlNet: Модуль 6, Канал A |  | 5 | 0
|  |  | 20151 | Состояние модуля связи ControlNet: Модуль 6, Канал B |  | 5 | 1
|  |  | 20160 | Состояние модуля связи ControlNet: Модуль 7, Канал A |  | 6 | 0
|  |  | 20161 | Состояние модуля связи ControlNet: Модуль 7, Канал B |  | 6 | 1
Modules |  |  | 21000 | Состояние модуля: Корзина 0, Слот 0 | 21000 | 0 | 0
|  |  | 21001 | Состояние модуля: Корзина 0, Слот 1 |  | 0 | 1
|  |  | 21002 | Состояние модуля: Корзина 0, Слот 2 |  | 0 | 2
|  |  | 21003 | Состояние модуля: Корзина 0, Слот 3 |  | 0 | 3
|  |  | 21004 | Состояние модуля: Корзина 0, Слот 4 |  | 0 | 4
|  |  | 21005 | Состояние модуля: Корзина 0, Слот 5 |  | 0 | 5
|  |  | 21006 | Состояние модуля: Корзина 0, Слот 6 |  | 0 | 6
|  |  | 21007 | Состояние модуля: Корзина 0, Слот 7 |  | 0 | 7
|  |  | 21008 | Состояние модуля: Корзина 0, Слот 8 |  | 0 | 8
|  |  | 21009 | Состояние модуля: Корзина 0, Слот 9 |  | 0 | 9
|  |  | 21010 | Состояние модуля: Корзина 0, Слот 10 |  | 0 | 10
|  |  | 21011 | Состояние модуля: Корзина 0, Слот 11 |  | 0 | 11
|  |  | 21012 | Состояние модуля: Корзина 0, Слот 12 |  | 0 | 12
|  |  | 21013 | Состояние модуля: Корзина 0, Слот 13 |  | 0 | 13
|  |  | 21014 | Состояние модуля: Корзина 0, Слот 14 |  | 0 | 14
|  |  | 21015 | Состояние модуля: Корзина 0, Слот 15 |  | 0 | 15
|  |  | 21016 | Состояние модуля: Корзина 0, Слот 16 |  | 0 | 16
|  |  | 21017 | Состояние модуля: Корзина 0, Слот 17 |  | 0 | 17
|  |  | 21100 | Состояние модуля: Корзина 1, Слот 0 |  | 1 | 0
|  |  | 21101 | Состояние модуля: Корзина 1, Слот 1 |  | 1 | 1
|  |  | 21102 | Состояние модуля: Корзина 1, Слот 2 |  | 1 | 2
|  |  | 21103 | Состояние модуля: Корзина 1, Слот 3 |  | 1 | 3
|  |  | 21104 | Состояние модуля: Корзина 1, Слот 4 |  | 1 | 4
|  |  | 21105 | Состояние модуля: Корзина 1, Слот 5 |  | 1 | 5
|  |  | 21106 | Состояние модуля: Корзина 1, Слот 6 |  | 1 | 6
|  |  | 21107 | Состояние модуля: Корзина 1, Слот 7 |  | 1 | 7
|  |  | 21108 | Состояние модуля: Корзина 1, Слот 8 |  | 1 | 8
|  |  | 21109 | Состояние модуля: Корзина 1, Слот 9 |  | 1 | 9
|  |  | 21110 | Состояние модуля: Корзина 1, Слот 10 |  | 1 | 10
|  |  | 21111 | Состояние модуля: Корзина 1, Слот 11 |  | 1 | 11
|  |  | 21112 | Состояние модуля: Корзина 1, Слот 12 |  | 1 | 12
|  |  | 21113 | Состояние модуля: Корзина 1, Слот 13 |  | 1 | 13
|  |  | 21114 | Состояние модуля: Корзина 1, Слот 14 |  | 1 | 14
|  |  | 21115 | Состояние модуля: Корзина 1, Слот 15 |  | 1 | 15
|  |  | 21116 | Состояние модуля: Корзина 1, Слот 16 |  | 1 | 16
|  |  | 21117 | Состояние модуля: Корзина 1, Слот 17 |  | 1 | 17
|  |  | 21200 | Состояние модуля: Корзина 2, Слот 0 |  | 2 | 0
|  |  | 21201 | Состояние модуля: Корзина 2, Слот 1 |  | 2 | 1
|  |  | 21202 | Состояние модуля: Корзина 2, Слот 2 |  | 2 | 2
|  |  | 21203 | Состояние модуля: Корзина 2, Слот 3 |  | 2 | 3
|  |  | 21204 | Состояние модуля: Корзина 2, Слот 4 |  | 2 | 4
|  |  | 21205 | Состояние модуля: Корзина 2, Слот 5 |  | 2 | 5
|  |  | 21206 | Состояние модуля: Корзина 2, Слот 6 |  | 2 | 6
|  |  | 21207 | Состояние модуля: Корзина 2, Слот 7 |  | 2 | 7
|  |  | 21208 | Состояние модуля: Корзина 2, Слот 8 |  | 2 | 8
|  |  | 21209 | Состояние модуля: Корзина 2, Слот 9 |  | 2 | 9
|  |  | 21210 | Состояние модуля: Корзина 2, Слот 10 |  | 2 | 10
|  |  | 21211 | Состояние модуля: Корзина 2, Слот 11 |  | 2 | 11
|  |  | 21212 | Состояние модуля: Корзина 2, Слот 12 |  | 2 | 12
|  |  | 21213 | Состояние модуля: Корзина 2, Слот 13 |  | 2 | 13
|  |  | 21214 | Состояние модуля: Корзина 2, Слот 14 |  | 2 | 14
|  |  | 21215 | Состояние модуля: Корзина 2, Слот 15 |  | 2 | 15
|  |  | 21216 | Состояние модуля: Корзина 2, Слот 16 |  | 2 | 16
|  |  | 21217 | Состояние модуля: Корзина 2, Слот 17 |  | 2 | 17
|  |  | 21300 | Состояние модуля: Корзина 3, Слот 0 |  | 3 | 0
|  |  | 21301 | Состояние модуля: Корзина 3, Слот 1 |  | 3 | 1
|  |  | 21302 | Состояние модуля: Корзина 3, Слот 2 |  | 3 | 2
|  |  | 21303 | Состояние модуля: Корзина 3, Слот 3 |  | 3 | 3
|  |  | 21304 | Состояние модуля: Корзина 3, Слот 4 |  | 3 | 4
|  |  | 21305 | Состояние модуля: Корзина 3, Слот 5 |  | 3 | 5
|  |  | 21306 | Состояние модуля: Корзина 3, Слот 6 |  | 3 | 6
|  |  | 21307 | Состояние модуля: Корзина 3, Слот 7 |  | 3 | 7
|  |  | 21308 | Состояние модуля: Корзина 3, Слот 8 |  | 3 | 8
|  |  | 21309 | Состояние модуля: Корзина 3, Слот 9 |  | 3 | 9
|  |  | 21310 | Состояние модуля: Корзина 3, Слот 10 |  | 3 | 10
|  |  | 21311 | Состояние модуля: Корзина 3, Слот 11 |  | 3 | 11
|  |  | 21312 | Состояние модуля: Корзина 3, Слот 12 |  | 3 | 12
|  |  | 21313 | Состояние модуля: Корзина 3, Слот 13 |  | 3 | 13
|  |  | 21314 | Состояние модуля: Корзина 3, Слот 14 |  | 3 | 14
|  |  | 21315 | Состояние модуля: Корзина 3, Слот 15 |  | 3 | 15
|  |  | 21316 | Состояние модуля: Корзина 3, Слот 16 |  | 3 | 16
|  |  | 21317 | Состояние модуля: Корзина 3, Слот 17 |  | 3 | 17
|  |  | 21400 | Состояние модуля: Корзина 4, Слот 0 |  | 4 | 0
|  |  | 21401 | Состояние модуля: Корзина 4, Слот 1 |  | 4 | 1
|  |  | 21402 | Состояние модуля: Корзина 4, Слот 2 |  | 4 | 2
|  |  | 21403 | Состояние модуля: Корзина 4, Слот 3 |  | 4 | 3
|  |  | 21404 | Состояние модуля: Корзина 4, Слот 4 |  | 4 | 4
|  |  | 21405 | Состояние модуля: Корзина 4, Слот 5 |  | 4 | 5
|  |  | 21406 | Состояние модуля: Корзина 4, Слот 6 |  | 4 | 6
|  |  | 21407 | Состояние модуля: Корзина 4, Слот 7 |  | 4 | 7
|  |  | 21408 | Состояние модуля: Корзина 4, Слот 8 |  | 4 | 8
|  |  | 21409 | Состояние модуля: Корзина 4, Слот 9 |  | 4 | 9
|  |  | 21410 | Состояние модуля: Корзина 4, Слот 10 |  | 4 | 10
|  |  | 21411 | Состояние модуля: Корзина 4, Слот 11 |  | 4 | 11
|  |  | 21412 | Состояние модуля: Корзина 4, Слот 12 |  | 4 | 12
|  |  | 21413 | Состояние модуля: Корзина 4, Слот 13 |  | 4 | 13
|  |  | 21414 | Состояние модуля: Корзина 4, Слот 14 |  | 4 | 14
|  |  | 21415 | Состояние модуля: Корзина 4, Слот 15 |  | 4 | 15
|  |  | 21416 | Состояние модуля: Корзина 4, Слот 16 |  | 4 | 16
|  |  | 21417 | Состояние модуля: Корзина 4, Слот 17 |  | 4 | 17
Workstation |  |  | 22000 | Состояние рабочей станции: Workstation 0 | 22000 | 0
|  |  | 22001 | Состояние рабочей станции: Workstation 1 |  | 1
|  |  | 22002 | Состояние рабочей станции: Workstation 2 |  | 2
|  |  | 22003 | Состояние рабочей станции: Workstation 3 |  | 3
|  |  | 22004 | Состояние рабочей станции: Workstation 4 |  | 4
|  |  | 22005 | Состояние рабочей станции: Workstation 5 |  | 5
|  |  | 22006 | Состояние рабочей станции: Workstation 6 |  | 6
|  |  | 22007 | Состояние рабочей станции: Workstation 7 |  | 7
|  |  | 22008 | Состояние рабочей станции: Workstation 8 |  | 8
|  |  | 22009 | Состояние рабочей станции: Workstation 9 |  | 9
|  |  | 22010 | Состояние рабочей станции: Workstation 10 |  | 10
|  |  | 22011 | Состояние рабочей станции: Workstation 11 |  | 11
|  |  | 22012 | Состояние рабочей станции: Workstation 12 |  | 12
|  |  | 22013 | Состояние рабочей станции: Workstation 13 |  | 13
|  |  | 22014 | Состояние рабочей станции: Workstation 14 |  | 14
|  |  | 22015 | Состояние рабочей станции: Workstation 15 |  | 15
|  |  | 22016 | Состояние рабочей станции: Workstation 16 |  | 16
|  |  | 22017 | Состояние рабочей станции: Workstation 17 |  | 17
|  |  | 22018 | Состояние рабочей станции: Workstation 18 |  | 18
|  |  | 22019 | Состояние рабочей станции: Workstation 19 |  | 19
|  |  | 22020 | Состояние рабочей станции: Workstation 20 |  | 20
|  |  | 22021 | Состояние рабочей станции: Workstation 21 |  | 21
|  |  | 22022 | Состояние рабочей станции: Workstation 22 |  | 22
|  |  | 22023 | Состояние рабочей станции: Workstation 23 |  | 23
|  |  | 22024 | Состояние рабочей станции: Workstation 24 |  | 24
|  |  | 22025 | Состояние рабочей станции: Workstation 25 |  | 25
|  |  | 22026 | Состояние рабочей станции: Workstation 26 |  | 26
|  |  | 22027 | Состояние рабочей станции: Workstation 27 |  | 27
|  |  | 22028 | Состояние рабочей станции: Workstation 28 |  | 28
|  |  | 22029 | Состояние рабочей станции: Workstation 29 |  | 29
|  |  | 22030 | Состояние рабочей станции: Workstation 30 |  | 30
|  |  | 800 | B-2: PIS 2-46 - Давление масла в герметичной маслосистеме очень низкое < 140 кПа
|  |  | 801 | B-2: PIS 2-47 - Давление масла в открытой маслосистеме очень низкое < 80 кПа
|  |  | 802 | B-2: PIS 2-37-1a - Давление масла реле осевого сдвига влево ротора В-2 > 350 кПа
|  |  | 803 | B-2: PIS 2-37-2a - Давление масла реле осевого сдвига вправо ротора В-2 > 350 кПа
|  |  | 804 | B-2: LS 1020 - Уровень в каплеотделителе Е–48 > 80%
|  |  | 805 | B-2: LS 1022 - Уровень в каплеотделителе Е–49 > 80%
|  |  | 806 | B-2: LS 1021 - Уровень в каплеотделителе Е–78 > 80%
|  |  | 807 | B-2: TS 204A1 - Температура на сливе с рабочих колодок ОУП 2 секции
|  |  | 808 | B-2: TS 204A2 - Температура опорной части рабочих колодок ОУП 2 секции
|  |  | 809 | B-2: TS 204A3 - Температура опорного подшипника 1 секции
|  |  | 810 | B-2: TS 204A4 - Температура опорного подшипника шестерни редуктора со стороны т/к
|  |  | 811 | B-2: TS 204A5 - Температура опорного подшипника со стороны главного электродвигателя
|  |  | 812 | B-2: TS 204A6 - Температура опорного подшипника колеса редуктора со стороны т/к
|  |  | 813 | B-2: TS 204A7 - Температура опорного подш. колеса редуктора со стороны гл. эл.двигателя
|  |  | 814 | B-2: TS 204A8 - Температура главного электродвигателя со стороны т/к
|  |  | 815 | B-2: TS 204A9 - Температура подш. гл. эл.двигателя со стороны свободного конца
|  |  | 900 | B-2: LS 732Б - Уровень в Е-46
|  |  | 901 | B-2: LS 732В - Уровень в Е-47
|  |  | 902 | B-2: Кнопка "Аварийный останов В-2" (операторная)
|  |  | 903 | B-2: Кнопка "Аварийный останов В-2" (местный пульт управления)
|  |  | 904 | B-2: Останов вентиляторов
|  |  | 905 | B-2: Реле "Аварийный останов В-2 по технологии"
|  |  | 906 | B-2: Разрешение пуска В-2
|  |  | 907 | B-2: Ключ защиты пусковой схемы В-2 (маслонасосы, вентиляторы)
|  |  | 908 | B-2: Маслонасос Н-13А включён
|  |  | 909 | B-2: Маслонасос Н-13Б включён
|  |  | 910 | B-2: Маслонасос Н-12А включён
|  |  | 911 | B-2: Маслонасос Н-12Б включён
|  |  | 912 | B-2: PIS 2-37-1 - Обрыв измерительной цепи
|  |  | 913 | B-2: PIS 2-37-2 - Обрыв измерительной цепи
|  |  | 914 | B-2: Неисправность контроллера MicroLogix - ПАЗ компрессора В-2
|  |  | 915 | B-2: Зарезервировано
|  |  | 1000 | B-2: LA-732A - Уровень в каплеотделителе Е–45
|  |  | 1001 | B-2: LA-263 - Уровень в каплеотделителе Е-72
|  |  | 1002 | B-2: Положение контактов РМВ ("1"–включено; "0"–выключено)
|  |  | 1003 | B-2: Завершение продувки корпуса электродвигателя
|  |  | 1004 | B-2: Останов вентилятора В-1
|  |  | 1005 | B-2: Останов вентилятора В-2
|  |  | 1006 | B-2: Останов турбокомпрессора В-2 по электрической части
|  |  | 1007 | B-2: Сигнал из схемы защиты электродвигателя турбокомпрессора В-2
|  |  | 1008 | B-2: Зарезервировано
|  |  | 1009 | B-2: Электропитание КИП и А схемы ПАЗ
|  |  | 1010 | B-2: Электропитание ИИЦ для SLC-500
|  |  | 1011 | B-2: Кнопка опробования сигнализации (КОС)
|  |  | 1012 | B-2: Кнопка снятия сигнализации (КСС)
|  |  | 1013 | B-2: LA-732Б - Уровень в каплеотделителе Е–19
|  |  | 1014 | B-2: Зарезервировано
|  |  | 1015 | B-2: Зарезервировано
|  |  | 1100 | B-2: PIS-2-50 - Обрыв измерительной цепи
|  |  | 1101 | B-2: PIS-2-46 - Обрыв измерительной цепи
|  |  | 1102 | B-2: PIS-2-47 - Обрыв измерительной цепи
|  |  | 1103 | B-2: PIS-2-49 - Обрыв измерительной цепи
|  |  | 1104 | B-2: PIS-2-55-1 - Обрыв измерительной цепи
|  |  | 1105 | B-2: PIS-2-55-2 - Обрыв измерительной цепи
|  |  | 1106 | B-2: PIS-1020 - Обрыв измерительной цепи
|  |  | 1107 | B-2: PIS-1022 - Обрыв измерительной цепи
|  |  | 1108 | B-2: PIS-1021 - Обрыв измерительной цепи
|  |  | 1109 | B-2: PS-2-50 - РП (H=150 кПа)
|  |  | 1110 | B-2: PS-2-46 - РП (L=200 кПа)
|  |  | 1111 | B-2: PS-2-47 - РП (L=130 кПа)
|  |  | 1112 | B-2: PS-2-49 - РП (L=100 кПа)
|  |  | 1113 | B-2: PS-2-55-1,2 - РП (L=250 кПа)
|  |  | 1114 | B-2: Зарезервировано
|  |  | 1115 | B-2: Зарезервировано
|  |  | 1400 | B-1: Защита В-1
|  |  | 1401 | B-1: Маслонасос №1 В-1 (21A)
|  |  | 1402 | B-1: Защита В-3
|  |  | 1403 | B-1: Защита В-4
|  |  | 1404 | B-1: Защита В-5
|  |  | 1405 | B-1: Блокировка ОС №1 В–1
|  |  | 1406 | B-1: Блокировка ОС №2 В–1
|  |  | 1407 | B-1: Маслонасос №2 В-1 (21Б)
|  |  | 1408 | B-1: Блокировка ОС №1 В–3
|  |  | 1409 | B-1: Блокировка ОС №2 В–3
|  |  | 1410 | B-1: Блокировка ОС В–4
|  |  | 1411 | B-1: Блокировка ОС В–5
|  |  | 1412 | B-1: Кнопка съёма сигнализации.
|  |  | 1413 | B-1: Проверка сигнализации
|  |  | 1414 | B-1: Контроль электропитания
|  |  | 1415 | B-1: Блокировка В-1
|  |  | 1600 | B-1: PISA A28/1 >1070 кПa, давление ШФЛУ на всасе H-45A
|  |  | 1601 | B-1: PISA A28/1 <180 кПa, давление ШФЛУ на всасе H-45A
|  |  | 1602 | B-1: PISA A29/1 >2000 кПa, давление ШФЛУ на нагнетании H-45A
|  |  | 1603 | B-1: PdSA 632 <200 кПa, перепад давления H-45A
|  |  | 1604 | B-1: LSA 630, отсутствие жидкости в корпусе H-45A
|  |  | 1605 | B-1: TSA 37/1, высокая температура подшипников H-45A
|  |  | 1606 | B-1: TSA 37/2, высокая температура подшипников H-45A
|  |  | 1607 | B-1: Останов насоса H-45A
|  |  | 1608 | B-1: PISA A28/3 >1070 кПa, давление ШФЛУ на всасе H-45B
|  |  | 1609 | B-1: PISA A28/3 <180 кПa, давление ШФЛУ на всасе H-45B
|  |  | 1610 | B-1: PISA A29/3 >2000 кПa, давление ШФЛУ на нагнетании H-45B
|  |  | 1611 | B-1: PdSA 634 <200 кПa, перепад давления H-45B
|  |  | 1612 | B-1: LSA 632, отсутствие жидкости в корпусе H-45B
|  |  | 1613 | B-1: TSA 39/1, высокая температура подшипников H-45B
|  |  | 1614 | B-1: TSA 39/2, высокая температура подшипников H-45B
|  |  | 1615 | B-1: Останов насоса H-45B

## Лист1
Блокировки, позволяющие осуществить пуск главного электродвигателя т/к В-1:
- имеется оперативное напряжение питания схем управления;
- выполнена защита;
- достигнуто рабочее давление охлаждающей воды;
- осуществлена 10-минутная продувка корпуса главного электродвигателя и достигнуто избыточное давление воздуха в корпусе главного электродвигателя т/к В-1 не менее 250 Па;
- имеется давление газа на всасе первой ступени т/к В-1 не выше 0,055 МПа.
Выполнение перечисленных требований позволяет собраться электросхеме разрешения на включение главного электродвигателя т/к В-1.
Параметры, за которыми осуществляется контроль времени срабатывания, положение:
- ключ «ЗАЩИТА»;
- блокировки осевого сдвига;
- маслонасосы герметичной маслосистемы;
- электропитание;
блокировка «АВАРИЙНЫЙ ОСТАНОВ».